## 总表
黄骅港污废综合利用项目检测费用
序号 | 工程名称 | 总金额（元） | 备注
1 | 厂区、围墙大门
2 | 厂区绿化—园林绿化
3 | 厂区竖向及道路—厂区竖向及道路
4 | 厂外工程-电气部分—电气
5 | 导热油炉
6 | 给排水及消防管网—给排水
7 | 给排水及消防管网—消防管网
8 | 工艺及热力管网
9 | 罐区
10 | 还原土仓库及危废暂存间
11 | 化验室
12 | 机修厂房
13 | 空氮站
14 | 冷渣仓密闭装车
15 | 门卫一
16 | 门卫二
17 | 配电室及柴油发电机房
18 | 汽车装卸设施
19 | 全厂供电及道路照明
20 | 热解脱附车间
21 | 事故水池
22 | 天然气汽化装置
23 | 污水处理场—设备用房
24 | 污水处理场—设备基础及水池
25 | 消防水设施
26 | 消防水设施—消防水罐
27 | 中控室
28 | 综合服务中心
29 | 桩基
2020版收费标准合计
60%

## 厂区、围墙大门
检测工程量清单与计价表
工程名称：厂区、围墙大门
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 回填方 | 素土回填： 1.密实度要求:回填土应分层压实,分层厚度≤300mm,压实系数不小于0.94 2.填方2m | 素土击实 | 1
2 |  |  | 压实度环刀法 | 10
3 | 带形基础 | 混凝土强度等级:C25 | 抗压试验 | 3
4 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | MU10混凝土实心砖 | 1
5 |  |  | 配合比 | 1
6 |  |  | M5水泥砂浆抗压 | 1
7 | 扶手、压顶 | 混凝土强度等级:C25 | 抗压试验 | 1
8 | 灌浆料 | 高强无收缩水泥基灌浆料 | 灌浆料流动性、竖向膨胀率、氯离子含量、沁水率 | 1
9 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内,HRB400 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 2
10 | 垫层 | 混凝土强度等级:C30混凝土 | 抗压试验 | 1
11 | 桩承台基础 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
12 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内,HRB400 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 1
/ | 合计 | / | / | / | /

## 绿化
检测工程量清单与计价表
工程名称：厂区绿化
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:300m厚5mm-10mm碎石 | 级配碎石击实 | 1
2 |  |  | 压实度灌砂法 | 4
3 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:种植土 | 素土击实 | 1
4 |  |  | 压实度环刀法 | 16
5 |  |  | 绿化土 | 1
6 | 土工布铺设 | 1.材质:防渗土工膜(两布一膜)500g/m² | 防渗土工膜单位面积质量、拉伸强度、伸长率、断裂强度、CBR顶破强力 | 1
7 | 土工布铺设 | 1.材质:渗水土工布300g/m² | 渗水土工布300g/m²单位面积质量、拉伸强度、伸长率、断裂强度、CBR顶破强力 | 1
8 | 排渗管制安 | 1.排渗管类别::透水波纹管 2.排渗管直径:De110 | 透水波纹管静液压1h，纵向回缩率、环刚度、环柔度 | 1
9 | 喷灌管线安装 | 1.管道品种、规格:PE给水管 2.管件品种、规格:De90 | PE给水管静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
/ | 合计 | / | / | / | /

## 厂区竖向及道路
检测工程量清单与计价表
工程名称：厂区竖向及道路
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 安砌侧(平、缘）石 | 道路侧石 1.侧石尺寸495*300*120mm 2.材质：花岗岩路缘石 3.M10水泥砂浆卧底，2cm厚 4.内涂沥青2道 5.侧石靠背C30混凝土块，15*20cm | 路缘石检测抗压 | 1
2 | 水泥混凝土 | 1.C20混凝土面层200mm | 抗压检测 | 6
3 | 石灰稳定土 | 1.12%石灰稳定土300mm，每侧宽出路面650mm | 石灰钙镁含量检测 | 0
4 |  |  | 灰剂量检测 | 1
5 |  |  | 击实试验 | 1
6 |  |  | 压实度检测 | 1
7 | 块料面层 | 1.6cm厚灰白色花岗岩面层,300*600 | 石材检测吸水率、抗折 | 1
8 | 混凝土垫层 | 1.200mm厚C30混凝土垫层 2.宽度同面层 | 抗压检测 | 9
9 | 灰土垫层 | 1.300厚12%灰土稳定层，分两步拌和 | 石灰钙镁含量检测 | 0
10 |  |  | 灰剂量检测 | 10
11 |  |  | 压实度检测 | 10
12 | 混凝土垫层 | 1.200mm厚C30混凝土垫层 2.宽度同面层 | 抗压检测 | 1
13 | 灰土垫层 | 1.300厚12%灰土稳定层，分两步拌和 | 灰剂量检测 | 2
14 |  |  | 压实度检测 | 2
15 | 水泥混凝土 | 1.C30混凝土面层250mm | 抗压检测 | 13
16 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.水泥稳定碎石200mm 2.每侧宽出路面270mm | 水稳配合比 | 1
17 |  |  | 灰剂量检测 | 11
18 |  |  | 压实度灌砂检测 | 11
19 |  |  | 7d无侧限检测 | 1
20 |  |  | 厚度检测 | 11
21 | 石灰稳定土 | 1.12%石灰稳定土600mm分三步，每侧宽出路面650mm | 石灰钙镁含量检测 | 1
22 |  |  | 灰剂量检测 | 33
23 |  |  | 压实度检测 | 33
24 | 装车系统防渗水泥混凝土 | 1.C30抗渗混凝土面层250mm 2.抗渗等级P6 | 抗压检测 | 1
25 |  |  | 抗渗检测 | 1
26 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.水泥稳定碎石200mm 2.每侧宽出路面270mm | 灰剂量检测 | 1
27 |  |  | 压实度灌砂检测 | 1
28 |  |  | 7d无侧限检测 | 0
29 |  |  | 厚度检测 | 1
30 | 石灰稳定土 | 1.12%石灰稳定土600mm分三步，每侧宽出路面650mm | 石灰钙镁含量检测 | 0
31 |  |  | 灰剂量检测 | 3
32 |  |  | 压实度检测 | 3
33 | 罐区防渗水泥混凝土 | 1.C30抗渗混凝土面层200mm 2.抗渗等级P6 | 抗压检测 | 5
34 |  |  | 抗渗检测 | 1
35 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.水泥稳定碎石200mm 2.每侧宽出路面270mm | 灰剂量检测 | 3
36 |  |  | 压实度灌砂检测 | 3
37 |  |  | 7d无侧限检测 | 0
38 |  |  | 厚度检测 | 2
39 | 石灰稳定土 人行铺砌 | 1.12%石灰稳定土150mm一步，每侧宽出路面650mm | 石灰钙镁含量检测 | 0
40 |  |  | 灰剂量检测 | 3
41 |  |  | 压实度检测 | 3
42 | 水泥混凝土 | 1.C20混凝土面层200mm | 抗压检测 | 10
43 | 石灰稳定土 | 1.12%石灰稳定土300mm， | 石灰钙镁含量检测 | 0
44 |  |  | 灰剂量检测 | 10
45 |  |  | 压实度检测 | 10
46 | 水泥混凝土 | 1.C30混凝土面层250mm | 抗压检测 | 30
47 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.水泥稳定碎石基层200mm 2.每侧宽出路面270mm | 灰剂量检测 | 24
48 |  |  | 压实度灌砂检测 | 24
49 |  |  | 7d无侧限检测 | 0
50 |  |  | 厚度检测 | 12
51 | 石灰稳定土 | 1.12%灰土基层三步600mm， 2.每步灰土每侧宽出路边650mm | 石灰钙镁含量检测 | 1
52 |  |  | 标准曲线 | 1
53 |  |  | 灰剂量检测 | 69
54 |  |  | 压实度灌砂检测 | 72
55 | 石灰稳定土 | 路基处理 1.8%灰土基层二步300mm， 2.8%灰土基层一步200mm 3.每步灰土每侧宽出路边650mm | 击实试验 | 1
56 |  |  | 石灰钙镁含量检测 | 1
57 |  |  | 标准曲线 | 1
58 |  |  | 灰剂量检测 | 48
59 |  |  | 压实度环刀检测 | 72
60 | 沥青混凝土 | 1.细粒式沥青混凝土40mm | 配合比 | 1
61 |  |  | 沥青含量 | 1
62 |  |  | 马歇尔稳定度 | 1
63 |  |  | 理论最大相对密度 | 1
64 |  |  | 压实度 | 2
65 |  |  | 平整度 | 3
66 |  |  | 厚度检测 | 2
67 |  |  | 构造深度 | 3
68 |  |  | 弯沉试验 | 18
69 | 沥青混凝土 | 1.中粒式沥青混凝土80mm | 配合比 | 1
70 |  |  | 沥青含量 | 1
71 |  |  | 马歇尔稳定度 | 1
72 |  |  | 理论最大相对密度 | 1
73 |  |  | 压实度 | 2
74 |  |  | 平整度 | 3
75 |  |  | 厚度检测 | 0
76 |  |  | 构造深度 | 3
77 |  |  | 弯沉试验 | 18
78 | 透层、粘层 | 1.乳化沥青1遍 | 沥青喷洒量 | 2
79 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.5%水泥稳定碎石200mm； 2.每侧宽处路边200mm。 | 水稳配合比 | 0
80 |  |  | 灰剂量检测 | 2
81 |  |  | 压实度灌砂检测 | 2
82 |  |  | 7d无侧限检测 | 0
83 |  |  | 厚度检测 | 2
84 |  |  | 弯沉试验 | 18
85 | 石灰稳定土 | 1.12%灰土基层三步600mm， 2.每侧宽出路边650mm | 石灰钙镁含量检测 | 0
86 |  |  | 标准曲线 | 1
87 |  |  | 灰剂量检测 | 6
88 |  |  | 压实度灌砂检测 | 6
89 | 石灰稳定土 | 路基处理 1.8%灰土基层二步300mm， 2.8%灰土基层一步200mm 3.每步灰土每侧宽出路边650mm | 石灰钙镁含量检测 | 0
90 |  |  | 标准曲线 | 1
91 |  |  | 灰剂量检测 | 4
92 |  |  | 压实度灌砂检测 | 4
93 | 园路 | 1.便道砖 2.C20混凝土垫层，10cm厚 3.基土夯实 | 抗压检测 | 2
/ | 合 计 | / | / | / | /

## 厂外工程-电气部分
检测工程量清单与计价表
工程名称：厂外工程-电气部分—电气
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22 8.7/15kV 3x185 | 电阻 | 1
/ | 合 计 | / | / | / | /

## 导热油炉
检测工程量清单与计价表
工程名称：导热油炉
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 预制钢筋混凝土管桩 | 试验桩： 1.桩型:PHC-400AB 95 2.送桩深度、桩长:约22m 3.桩外径、壁厚:400/ 壁厚95 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
2 |  |  | 低应变 | 3
3 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-400AB 95 2.送桩深度、桩长:约22m 3.桩外径、壁厚:400/ 壁厚95 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
4 |  |  | 低应变 | 4
5 |  |  | 孔内摄像 | 4
6 | 灌桩芯 | 1.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 | 抗压试验 | 1
7 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 聚合物混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.输送方式:泵送 | 抗压试验 | 1
8 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.输送方式:泵送 | 抗压试验 | 1
9 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8、10 一级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 3
10 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12、14、16、18、20三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 5
11 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22 0.6/1kV 3x240+2x120 | 原材检测电阻 | 1
12 | 工厂灯 | 1.名称:防爆LED泛光灯 2.规格:AC220V 100W ExdIIBT4 Gb，IP56 WF2 3.安装形式:壁式 | 防爆LED泛光灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
13 | 照明电缆 | 1.名称:照明电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3x4 | 电阻检测 | 1
/ | 合计 | / | / | / | /

## 给排水及消防管网—给排水
检测工程量清单与计价表
工程名称：给排水及消防管网—给排水
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | 击实试验 | 1
2 |  |  | 压实度环刀检测 | 30
3 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂砾 | 击实试验 | 1
4 |  |  | 压实度环刀检测 | 3
5 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂 | 击实试验 | 1
6 |  |  | 压实度环刀检测 | 3
7 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PE100管，dn32 | PE100管，dn32 静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
8 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PE100管，dn50 | PE100管，dn50静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
9 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PE100管，dn63 | PE100管，dn63静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
10 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PE100管，dn110 | PE100管，dn110静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
11 | 检查井 | 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层，C30、P8抗渗混凝土井室 | C10混凝土抗压检测 | 1
12 |  |  | C30混凝土抗压检测 | 4
13 |  |  | C30 P8混凝土渗检测 | 2
14 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | 击实试验 | 1
15 |  |  | 压实度环刀检测 | 30
16 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂砾 | 击实试验 | 1
17 |  |  | 压实度环刀检测 | 3
18 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂 | 击实试验 | 1
19 |  |  | 压实度环刀检测 | 3
20 | 塑料管 | PE100管，dn90 | PE100管，dn90静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
21 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | 击实试验 | 1
22 |  |  | 压实度环刀检测 | 210
23 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂砾 | 击实试验 | 1
24 |  |  | 压实度环刀检测 | 3
25 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂 | 击实试验 | 1
26 |  |  | 压实度环刀检测 | 3
27 | 塑料管 | HDPE排水管，DN300 | HDPE排水管，DN300静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
28 | 塑料管 | HDPE排水管，DN400 | HDPE排水管，DN400静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
29 | 塑料管 | HDPE排水管，DN500 | HDPE排水管，DN500静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
30 | 塑料管 | HDPE排水管，DN600 | HDPE排水管，DN600静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
31 | 塑料管 | HDPE排水管，DN700 | HDPE排水管，DN700静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
32 | 塑料管 | HDPE排水管，DN800 | HDPE排水管，DN800静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
33 | 塑料管 | HDPE排水管，DN1000 | HDPE排水管，DN1000静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
34 | 混凝土管 | 1钢筋混凝土管，DN200 | 1钢筋混凝土管，DN200静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
35 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | 击实试验 | 1
36 |  |  | 压实度环刀检测 | 210
37 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂砾 | 击实试验 | 1
38 |  |  | 压实度环刀检测 | 3
39 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂 | 击实试验 | 1
40 |  |  | 压实度环刀检测 | 3
41 | 塑料管 | HDPE排水管，DN300 | HDPE排水管，DN300静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
42 | 塑料管 | HDPE排水管，DN200 | HDPE排水管，DN200静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
/ | 合 计 | / | / | / | /

## 给排水及消防管网—消防管网
检测工程量清单与计价表
工程名称：给排水及消防管网—消防管网
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 混凝土井 | 立式闸阀井 混凝土强度等级:C30，P8抗渗混凝土 | C30混凝土抗压检测 | 1
2 |  |  | C30 P8混凝土抗压检测 | 2
3 | 回填方 | 1.素土回填 | 击实试验 | 1
4 |  |  | 压实度环刀检测 | 30
5 | 垫层 | 1.种类:管道铺150mm厚砂砾 | 击实试验 | 1
6 |  |  | 压实度灌砂检测 | 3
7 | 垫层 | 1.种类:50mm中粗砂 | 击实试验 | 1
8 |  |  | 压实度灌砂检测 | 3
9 | 回填方 | 1.素土回填 | 击实试验 | 1
10 |  |  | 压实度环刀检测 | 30
11 | 垫层 | 1.种类:管道铺150mm厚砂砾 | 击实试验 | 1
12 |  |  | 压实度灌砂检测 | 1
13 | 垫层 | 1.种类:50mm中粗砂 | 击实试验 | 1
14 |  |  | 压实度灌砂检测 | 1
/ | 合 计 | / | / | / | /

## 工艺及热力管网
检测工程量清单与计价表
工程名称：工艺及热力管网
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 预制钢筋混凝土管桩 | 预应力高强混凝土管桩 1.桩型:PHC 400 AB 95 2.单桩长度:≥22米 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 4
2 | 预制钢筋混凝土管桩 | 预应力高强混凝土管桩（试验桩） 1.桩型:PHC 400 AB 95 2.单桩长度:≥22米 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
3 |  |  | 低应变试验 | 311
4 |  |  | 孔内摄像检测 | 32
5 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:投标 | 击实试验 | 1
6 |  |  | 压实度环刀检测 | 30
7 | 垫层 | 1.独立T型管架与管墩地基基础换填 2.级配碎石分层回填，压实系数0.97 | 击实试验 | 1
8 |  |  | 压实度灌砂检测 | 6
9 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20聚合物水泥混凝土 4.泵送 | 抗压试验 | 1
10 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送 | 抗压试验 | 2
11 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送 | 抗压试验 | 2
12 |  |  | 钢筋保护层检测 | 5
13 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送 | 抗压试验 | 0
14 | 承台拉梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送 | 抗压试验 | 0
15 |  |  | 钢筋保护层检测 | 0
16 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送 | 抗压试验 | 2
17 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8、10 一级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
18 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
19 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
20 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以外 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 3
21 | 二次灌浆 | 1.二次灌浆 2.50mm厚自流型高强无收缩水泥基灌浆料 | 原材检测 | 1
22 | 混凝土包柱脚 | 1.构件的类型:混凝土包柱脚 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C15细石 | 抗压试验 | 1
23 | 实腹钢柱 | 1.热轧H型成品钢柱制作安装 2.除锈要求:除锈等级Sa2.0级 3.油漆:刷环氧树脂底漆干膜厚度80um | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
24 |  |  | 涂层厚度 | 5
25 |  |  | 探伤检测 | 20
26 | 钢梁 | 1.热轧H型成品钢梁制作安装 2.除锈要求:除锈等级Sa2.0级 3.油漆:刷环氧树脂底漆干膜厚度80um | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
27 |  |  | 涂层厚度 | 5
28 |  |  | 探伤检测 | 20
29 | 钢梁 | 1.普通成品钢梁制作安装 2.除锈要求:除锈等级Sa2.0级 3.油漆:刷环氧树脂底漆干膜厚度80um | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
30 |  |  | 涂层厚度 | 5
31 | 螺栓 | 1.螺栓种类:地脚螺栓 | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
/ | 合计 | / | / | / | /

## 罐区
检测工程量清单与计价表
工程名称：罐区
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 预制钢筋混凝土管桩(试桩) | 1送桩深度、桩长:送桩深度小于2.5m，桩净长≥23m 2.桩规格、型号:PHC 500 AB 100 3沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
2 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.送桩深度、桩长:送桩深度小于2.5m，桩净长≥23m 2.桩规格、型号:PHC 500 AB 100 3沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
3 |  |  | 低应变 | 162
4 |  |  | 孔内摄像 | 17
5 | 预制钢筋混凝土管桩(试桩) | 1、送桩深度、桩长:送桩深度小于2.5m，桩净长≥23m 2.桩规格、型号:PHC 400 AB 95 3沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
6 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1送桩深度、桩长:送桩深度小于2.5m，桩净长≥23m 2.桩规格、型号:PHC 400 AB 95 3沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
7 |  |  | 低应变 | 80
8 |  |  | 孔内摄像 | 8
9 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3回填深部:2m | 击实试验 | 1
10 |  |  | 压实度环刀检测 | 35
11 | 垫层 | 1.罐基础弧墙内回填 2.垫层材料种类、配合比、厚度:砂 | 击实试验 | 1
12 |  |  | 压实度环刀检测 | 3
13 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:卵石反滤层 | 击实试验 | 1
14 |  |  | 压实度灌砂检测 | 1
15 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌聚合物水泥混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.用于满堂基础 | 抗压试验 | 2
16 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 P6 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 6
17 |  |  | 抗渗试验 | 2
18 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 1
19 | 弧形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 P6 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 1
20 |  |  | 抗渗试验 | 1
21 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 1
22 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 P6 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 2
23 |  |  | 抗渗试验 | 0
24 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 2
25 |  |  | 钢筋保护层检测 | 5
26 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 1
27 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 1
28 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 P6 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 3
29 |  |  | 抗渗试验 | 0
30 |  |  | 钢筋保护层检测 | 0
31 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 1
32 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 1
33 | 台阶 | 1.位置:人孔平台及踏步、储罐盘梯踏步、防火堤过桥等 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 2
34 | 电缆沟、地沟 | 1.泵基础周围排污沟 2.沟截面:矩形（单侧临近泵基础） 3.位置:沟底 4.混凝土强度等级、种类:预拌C40 P8 | 抗压试验 | 1
35 |  |  | 抗渗试验 | 1
36 | 其他构件 | 1.构件的类型:基础柱顶二次灌浆 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C15 | 抗压试验 | 1
37 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8、10以内 一级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
38 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8以内 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
39 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
40 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以外 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
41 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:φ18 | 工艺检验 | 1
42 |  |  | 现场检验 | 1
43 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:φ22 | 工艺检验 | 1
44 |  |  | 现场检验 | 3
45 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ14 | 现场检验 | 2
46 | 螺栓 | 1.地脚螺栓 2.螺栓种类:Q235-B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
47 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格:Q235-B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
48 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q235-B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
49 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q345-B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
50 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q235-B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
51 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235-B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
52 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q235-B 2.钢梯形式:爬式 | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
53 | 钢护栏 | 1.钢材品种、规格:Q235-B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
54 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 | 原材检测 | 0
55 | 泄（吐）水管 | 1.吐水管品种、规格:PVC φ8mm | 原材检测静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
56 | 隔离层 | 1.隔离层部位:地面 2.隔离层材料品种:100mm厚沥青砂（沥青与砂比9：91，沥青采用30#甲级建筑石油沥青） 3.隔离层做法:分层碾压密实 | 压实度 | 1
57 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢柱 2.防护材料种类:耐烃类薄涂型防火涂料 3.耐火极限2.5h | 耐火极限2.5h | 1
58 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢梁 2.防护材料种类:耐烃类薄涂型防火涂料 3.耐火极限2.5h | 耐火极限2.5h | 0
59 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:檩条 2.防火等级要求:1.0h，应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的要求 | 耐火极限1h | 1
60 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢结构（罐区） 2.中间漆:环氧云铁中间漆(干膜厚度100μm) 3.面漆:两遍脂肪族聚氨酯面漆 | 涂层厚度 | 5
61 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢结构（罐区，设置防火涂料构件） 2.面漆:两遍脂肪族聚氨酯面漆 | 涂层厚度 | 5
62 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢结构（泵棚） 2.中间漆:环氧云铁中间漆(干膜厚度80μm) 3.面漆:氯化橡胶面漆（干膜厚度80μm） | 涂层厚度 | 5
63 | 垫层 | 1.位置:泵棚地面换填 2.垫层材料种类、配合比、厚度:级配砂石 3.压实系数:≥97% | 击实试验 | 1
64 |  |  | 压实度灌砂检测 | 1
65 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 1
66 | 其他构件 | 1.构件的类型:排水明沟 2.部位:沟底 3.混凝土种类:预拌 4.混凝土强度等级:C25 | 抗压试验 | 1
67 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-3x25 | 电阻 | 1
68 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-3x35 | 电阻 | 1
69 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-3x50 | 电阻 | 1
70 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-5x16 | 电阻 | 1
71 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-4x25+1x16 | 电阻 | 1
72 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-4x95+1x50 | 电阻 | 1
73 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-4x2.5 | 电阻 | 1
74 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-5x2.5 | 电阻 | 1
75 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZA-KYJV22-0.45/0.75KV-7x1.5 | 电阻 | 1
76 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZA-KYJV22-0.45/0.75KV-10x2.5 | 电阻 | 1
77 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:ZA-KYJV22-0.45/0.75KV-7x1.5 | 电阻 | 0
78 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:ZA-KYJV22-0.45/0.75KV-10x2.5 | 电阻 | 0
79 | 工厂灯 | 1.名称:护栏式防爆LED灯 2.规格:～220V，30W,活接头:外螺纹 G3/4"，灯杆：接口G3/4" 3.防爆等级:ExdIIBT4 Gb，防护等级IP56 WF2 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
80 | 工厂灯 | 1.名称:壁式防爆LED灯 2.规格:～220V，30W,活接头:一内一外螺纹 G3/4"，灯杆：接口G3/4" 3.防爆等级:ExdIIBT4 Gb，防护等级IP56 WF2 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
81 | 照明电缆 | 1.名称:照明电缆 2.型号:ZA-YJV-0.6/1kV-3x2.5 | 电阻 | 1
82 | 检查井 | 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层，C30、≥P8抗渗混凝土井室 | 抗压试验 | 2
83 |  |  | 抗渗试验 | 1
84 | 塑料管 | 给水 3.材质、规格:PE100给水管，dn32 | PE100给水管，dn32静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
/ | 合计 | / | / | / | /

## 还原土仓库及危废暂存间
检测工程量清单与计价表
工程名称：还原土仓库及危废暂存间
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.型号:PHC 500 AB 100 2.桩外径、壁厚:外径500mm，壁厚100mm 3.桩长:有效桩长约22m 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
2 |  |  | 低应变 | 79
3 |  |  | 孔内摄像 | 8
4 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.部位:试验桩 2.桩外径、壁厚:外径500mm，壁厚100mm 3.型号:PHC 500 AB 100 4.桩长:有效桩长约22m 5.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
5 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 回填深度2m | 击实试验 | 1
6 |  |  | 压实度环刀检测 | 14
7 | 灌桩芯 | 1.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 | 抗压试验 | 1
8 | 垫层 | 1.混凝土种类:聚合物混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.输送方式:泵送 | 抗压试验 | 1
9 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.输送方式:泵送 | 抗压试验 | 1
10 |  |  | 钢筋保护层厚度检测 | 5
11 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.输送方式:泵送 | 抗压试验 | 0
12 |  |  | 钢筋保护层厚度检测 | 0
13 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.输送方式:泵送 | 抗压试验 | 1
14 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.输送方式:泵送 | 抗压试验 | 1
15 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:泵送 | 抗压试验 | 1
16 | 其他构件 | 1.构件的类型:50厚自流型高强无收缩水泥基灌浆料 | 抗压试验 | 1
17 | 其他构件 | 1.构件的类型:包柱脚 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20 | 抗压试验 | 1
18 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8、10 一级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
19 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8、10 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
20 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以内 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
21 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以外 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
22 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加筋 | 后锚固拉拔检测 | 20
23 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:直径18mm、20mm | 工艺检验 | 1
24 |  |  | 现场检验 | 1
25 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3.砂浆种类:预拌砂浆 | MU25混凝土实心砖抗压检测 | 1
26 |  |  | M10水泥砂浆砌筑抗压检测 | 1
27 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0、B06级蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:Ma2.5专用砂浆砌筑 3.砂浆种类:预拌砂浆 | A5.0、B06级蒸压加气混凝土砌块 | 1
28 |  |  | Ma2.5专用砂浆砌筑抗压强度 | 1
29 | 垫层 | 1.部位:硬化地面 2.垫层材料种类、配合比、厚度: 灰土垫层600mm（压实度≥0.93） | 石灰钙镁含量检测 | 0
30 |  |  | 灰剂量检测 | 6
31 |  |  | 击实试验 | 1
32 |  |  | 压实度灌砂检测 | 6
33 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.部位:硬化地面 2.厚度:水泥稳定碎石基层200mm | 水稳配合比 | 0
34 |  |  | 灰剂量检测 | 3
35 |  |  | 压实度灌砂检测 | 3
36 |  |  | 7d无侧限检测 | 1
37 |  |  | 厚度检测 | 2
38 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:硬化地面 2.面层厚度、混凝土强度等级:250mm厚C30P6混凝土面层 | 抗压试验 | 6
39 |  |  | 抗渗试验 | 2
40 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 框、扇材质:中空玻璃塑钢外平开窗 3.玻璃品种、厚度:8低透光热反射+12空气+8透明 | 物理三性 | 1
41 |  |  | 保温性能 | 1
42 |  |  | 玻璃中空露点 | 1
43 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格: φ150PVC | φ150PVC静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
44 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:热轧H型成品钢柱制作安装 2.钢材品种、规格:Q355B 3.除锈要求:喷射除锈，除锈等级Sa2.5级 4.刷漆:环氧富锌底漆两道70μm | Q355B原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
45 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:成品钢柱制作安装 2.钢材品种、规格:Q235B 3.除锈要求:喷射除锈，除锈等级Sa2.5级 4.刷漆:环氧富锌底漆两道70μm | Q235B原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
46 |  |  | 探伤检测 | 20
47 |  |  | 涂层厚度 | 5
48 | 钢梁 | 1.梁类型:热轧H型成品钢梁制作安装 2.钢材品种、规格:Q355B 3.除锈要求:喷射除锈，除锈等级Sa2.5级 4.刷漆:环氧富锌底漆两道70μm | Q355B原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
49 | 钢梁 | 1.梁类型:成品钢梁制作安装 2.钢材品种、规格:Q235B 3.除锈要求:喷射除锈，除锈等级Sa2.5级 4.刷漆:环氧富锌底漆两道70μm | Q355B原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
50 |  |  | 探伤检测 | 20
51 |  |  | 涂层厚度 | 5
52 | 钢檩条 | 1.成品钢檩条制作安装 2.钢材品种、规格:Q235B 3.除锈要求:喷射除锈，除锈等级Sa2.5级 4.刷漆:环氧富锌底漆两道70μm | Q355B原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
53 |  |  | 探伤检测 | 20
54 |  |  | 涂层厚度 | 5
55 | 钢支撑、钢拉条 | 1.成品钢支撑制作安装 2.钢材品种、规格:Q235B 3.除锈要求:喷射除锈，除锈等级Sa2.5级 4.刷漆:环氧富锌底漆两道70μm | Q355B原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
56 |  |  | 探伤检测 | 20
57 |  |  | 涂层厚度 | 5
58 | 钢支撑、钢拉条 | 1.成品钢支拉条制作安装 2.钢材品种、规格:Q235B 3.除锈要求:喷射除锈，除锈等级Sa2.5级 4.刷漆:环氧富锌底漆两道70μm | Q355B原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
59 |  |  | 探伤检测 | 20
60 |  |  | 涂层厚度 | 5
61 | 型材屋面 | 1.部位:屋面 2.型材品种、规格:0.8mm厚YX51-380-760（长尺）彩钢板；防水透气膜Ⅱ型；70厚玻璃丝棉毡（容重16kg/m）保温层（燃烧性能等级A级）；复合聚丙烯膜隔汽层；0.6mm厚820型彩涂压型钢板 | 70厚玻璃丝棉毡（容重16kg/m）保温层（燃烧性能等级A级） | 1
62 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:柱及柱间支撑 2.防火等级要求:2.5h，应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的要求 | 耐火极限2.5h | 0
63 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:屋顶梁及系杆 2.防火等级要求:1.5h，应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的要求 | 耐火极限1.5h | 1
64 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:屋面檩条、墙面檩条 2.防火等级要求:1.0h，应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的要求 | 耐火极限1h | 0
65 | 高强螺栓 | 1.材料种类:10.9级承压型连接高强度螺栓 2.材料规格:M20 | 扭矩系数
66 |  |  | 抗滑仪
67 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-5x16 | 电阻 | 0
68 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV-0.6/1kV-4x4 | 电阻 | 1
69 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV22-0.6/1kV-5x16 | 电阻 | 1
70 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV22-0.6/1kV-4x4 | 电阻 | 1
71 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-0.6/1kV-4x4 | 电阻 | 0
72 | 控制开关 | 1.名称:防爆三相组合开关 2.规格:AC380V 10A 3.防爆等级:ExdIIBT4 Gb | 开关 | 1
73 | 荧光灯 | 1.名称:吊杆式防爆LED灯 2.规格:～220V，70W,活接头:外螺纹 G3/4"，灯杆：接口G3/4" 3.防爆等级:ExdIIBT4 Gb，防护等级IP56 WF2 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
74 | 照明开关 | 1.名称:防爆单极照明开关 2.规格:AC220V 10A 3.防爆等级:ExdIIBT4 Gb | 开关 | 1
75 | 照明电缆 | 1.名称:阻燃电缆 2.规格:ZA-YJV-0.6/1kV-3x2.5 | 电阻 | 0
76 | 电力电缆 | 1.名称:耐火电缆 2.规格:NH-DJYJVRP22 1X2X4 | 电阻 | 1
77 | 电力电缆 | 1.名称:耐火电缆 2.规格:NH-RYJSP 2X4 | 电阻 | 1
78 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管，dn50 4.连接形式:粘接 | UPVC排水管，dn50静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
/ | 合计 | / | / | / | /

## 化验室
检测工程量清单与计价表
工程名称：化验室
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 矩形梁 | 基础梁 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 | 抗压试验 | 1
2 |  |  | 钢筋保护层检测 | 5
3 | 预制钢筋混凝土桩 | 桩规格型号:预应力高强混凝土管桩PHC 400 AB 95-22含桩尖） | 静载试验 | 3
4 |  |  | 低应变 | 27
5 |  |  | 孔内摄像 | 3
6 | 预制钢筋混凝土桩 | 桩规格型号:预应力高强混凝土管桩PHC 400 AB 95-22(含桩尖） | 静载试验 | 3
7 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土掺抗硫酸盐侵蚀剂 | 抗压试验 | 1
8 | 桩承台基础 | 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 | 抗压试验 | 1
9 |  |  | 钢筋保护层检测 | 0
10 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土普通砖 2.砂浆强度等级、配合比:M15水泥砂浆 | MU25混凝土普通砖 | 0
11 |  |  | 配合比 | 1
12 |  |  | M15水泥砂浆抗压试验 | 1
13 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 | 抗压试验 | 1
14 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 | 抗压试验 | 1
15 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 | 抗压试验 | 0
16 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 | 抗压试验 | 1
17 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 | 抗压试验 | 1
18 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 | 抗压试验 | 0
19 | 平板 | 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 | 抗压试验 | 0
20 | 砌块墙 | 1.砌块品种、强度等级:蒸压轻质砂加气混凝土（AAC）砌块 2.预拌砂浆强度等级:M5混合砂浆 | 混凝土砌块（AAC砌块） A3.5 | 1
21 |  |  | M5混合砂浆抗压 | 1
22 | 直形墙 | 女儿墙 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 | 抗压试验 | 1
23 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 | 抗压试验 | 1
24 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6、8以内一级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
25 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E6、8三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 2
26 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E20以内三级钢 2.连接方式:≥16机械螺纹连接 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
27 |  |  | 机械连接工艺检验 | 1
28 |  |  | 连接现场检验 | 3
29 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E20以外三级钢 2.连接形式:机械螺纹连接 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
30 |  |  | 机械连接工艺检验 | 2
31 |  |  | 连接现场检验 | 3
32 | 砌体加筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ10以内一级钢 | 后锚固拉拔力检测 | 50
33 | 机械连接 | 1.焊接 | 连接现场检验 | 3
34 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 雨蓬 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 | 抗压试验 | 1
35 | 防滑地砖地面（地面1） | 1.10厚地砖，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.150mmC25抗渗混凝土 5.150厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实或3:7灰土 6.素土夯实 | 素土击实 | 1
36 |  |  | 压实度环刀法 | 1
37 |  |  | 3:7灰土击实 | 1
38 |  |  | 3:7灰土压实度环刀法 | 3
39 |  |  | 级配碎石击实 | 1
40 |  |  | 级配碎石灌砂法压实度 | 1
41 |  |  | 抗压试验 | 1
42 |  |  | 抗渗试验 | 1
43 | 保温隔热楼地面 | 周边地面加挤塑聚苯板40厚保温层 | 挤塑聚苯板 | 1
44 | 外墙 | WQ11C丙烯酸外墙涂料 | 丙烯酸外墙涂料粘接强度 | 1
45 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.混凝土面与砌体墙面交界处钉钢丝网 | 钢丝网拉伸、弯曲 | 1
46 | 刮腻子顶棚 | 1.一道素水泥浆甩毛 2.3厚底基防裂腻子分遍找平 3.2厚面层耐水腻子刮平 | 腻子表干时间、粘结强度 | 1
47 | 保温隔热屋面 | 1.40厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片，分格缝双向@3000 2.10厚1:4石灰砂浆隔离层 3.铺3厚SBS改性沥青防水卷材2道 4.薄抹第三道抹面胶浆 (2) 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.60厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温层 7. 20厚1:3水泥砂浆找平层 8.1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找2%坡,最薄处30厚 9.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 10.钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净 | 抗压试验 | 1
48 |  |  | SBS改性沥青防水卷材 | 1
49 |  |  | 60厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温 | 1
50 |  |  | 水泥憎水型膨胀珍珠岩 | 1
51 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1815,1800*1500 2.铝合金平开窗（含纱窗） 3.外平开 4.参见图集及相关图纸 | 物理三性 | 0
52 |  |  | 保温性能 | 1
53 |  |  | 玻璃中空露点 | 0
54 | 其他成品散热器 | 1.名称:双金属压铸铝散热器 2.型号、规格:SNUR7003-600 工作压力：1.0MPa，单片规格：80×80×665（H)mm，单片散热量：172W/片(△t=64.5℃),散热器外表刷非金属性涂料 3.片数:12片 | 散热器 | 1
55 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY22 0.6/1kV 4x25+1x16 | 电阻 | 1
56 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-0.6/1kV 5x4 | 电阻 | 1
57 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-0.6/1kV 4x4 | 电阻 | 1
58 | 荧光灯 | 1.名称:吸顶式双管LED灯 2.规格:AC220V 2x18WLED光源 ≥3600LM 色温：4000~5300K 显色指数80 3.安装形式:吸顶 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
59 | 荧光灯 | 1.名称:嵌入式LED筒灯 2.规格: AC220V 5W LED光源 暖白光 色温：4000K 3.安装形式:嵌入式 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
60 | 荧光灯 | 1.名称:浅扁圆LED吸顶灯 2.规格:AC220V 20W LED光源 3.安装形式:吸顶 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
61 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘LED照明灯 2.规格:AC220V 25W LED光源 3.安装形式:吸顶安装 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
62 | 插座 | 1.名称:单相五孔暗装插座 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:暗装 | 插座绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
63 | 插座 | 1.名称:单相三孔暗装插座 2.规格:AC250V 16A 3.安装方式:暗装 | 插座绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
64 | 照明开关 | 1.名称:单极单联照明开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:暗装 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
65 | 照明开关 | 1.名称:单极双联照明开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:暗装 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
66 | 照明开关 | 1.名称:单极三联照明开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:暗装 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
67 | 照明开关 | 1.名称:单极单联防溅水开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式: 暗装 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
68 | 照明开关 | 1.名称:防水防尘照明开关 2.规格:AC250V 10A | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
69 | 配线 | 1.名称:导线 2.型号:WDZR-BYJ(F) 0.3/0.5kV 1x4 | 电阻 | 1
70 | 配线 | 1.名称:导线 2.型号:WDZR-BYJ(F) 0.3/0.5kV 1x2.5 | 电阻 | 1
71 | 电力电缆 | 1.名称:耐火电缆 2.规格:NH-DJYJVRP22 1X2X2.5 | 电阻 | 1
72 | 电力电缆 | 1.名称:耐火电缆 2.规格:NH-RYJSP 2X2.5 | 电阻 | 1
73 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR给水管 dn63 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
74 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR给水管 dn50 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
75 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR给水管 dn32 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
76 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR给水管 dn20 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
77 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 dn110 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
78 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 dn75 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
79 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 dn50 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
/ | 合计 | / | / | / | /

## 机修厂房
检测工程量清单与计价表
工程名称：机修厂房
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 预制钢筋混凝土管桩-试验桩 | 试验桩 1.桩型:桩身采用PHC 400 AB 95预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥23m 3.沉桩方法:选用锤击沉桩，以标高和贯入度双重控制 | 静载试验 | 3
2 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:桩身采用PHC 400 AB 95预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥23m 3.沉桩方法:选用锤击沉桩，以标高和贯入度双重控制 | 静载试验 | 3
3 |  |  | 低应变 | 21
4 |  |  | 孔内摄像 | 3
5 | 灌芯混凝土 | 1.桩顶部采用灌芯处理,填芯混凝土高度不小于5D且不小于2.5m 2.浇灌混凝土前,应先将管桩内壁涂刷水泥净浆,后采用C40微膨胀混凝土灌实 | 抗压试验 | 1
6 | 回填方 | 2:8灰土回填： 1.密实度要求:回填土应分层压实,每层厚度不应大于250(人工夯实)、300(机械夯实),压实系数不宜小于0.94 2.填方来源、运距:自行考虑 | 击实试验 | 1
7 |  |  | 压实度环刀检测 | 7
8 | 砌块墙 | 1.砌块品种、强度等级:ACC自保温砌块 2.砂浆强度等级:Mb5.0配套砂浆 3.采用预拌砂浆 | 混凝土砌块（AAC砌块） A3.5 | 0
9 |  |  | Mb5.0砂浆抗压强度 | 1
10 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3.采用预拌砂浆 | MU20混凝土实心砖 | 1
11 | 混凝土 |  | M10水泥砂浆抗压 | 1
12 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌沥青混凝土 2.混凝土强度等级:C20聚合物水泥混凝土 3.泵送 | 抗压试验 | 1
13 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送 | 抗压试验 | 1
14 |  |  | 钢筋保护层 | 5
15 | 基础拉梁联系梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送 | 抗压试验 | 0
16 |  |  | 钢筋保护层 | 0
17 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送 | 抗压试验 | 1
18 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送 | 抗压试验 | 0
19 | 平板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送 | 抗压试验 | 0
20 | 雨篷 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送 | 抗压试验 | 0
21 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送 | 抗压试验 | 1
22 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送 | 抗压试验 | 1
23 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送 | 抗压试验 | 0
24 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送 | 抗压试验 | 1
25 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: Φ6、8,HPB300 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
26 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8,HRB400E | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
27 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20,HRB400E | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 5
28 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以外,HRB400E | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 3
29 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体加筋 2.植筋或预留自行考虑 | 后锚固拉拔力检测 | 50
30 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:Φ20以内 | 工艺检验 | 2
31 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:Φ20以外 | 工艺检验 | 0
32 | 焊接连接 | 1.连接方式:焊接 2.连接种类:电渣压力焊 3.规格:Φ20以内 | 现场检验 | 3
33 | 焊接连接 | 1.连接方式:焊接 2.连接种类:电渣压力焊 3.规格:Φ20以外 | 现场检验 | 3
34 | 屋面检修梯 | 1.钢梯形式:爬式 2.螺栓种类:圆钢20 3.做法参见12J8-94,间距300,底距地2.0米 | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
35 | 屋面卷材防水（不上人屋面） | 屋面防水 1.卷材品种、规格、厚度:3+3厚SBS改性沥青防水卷材Ⅱ型 2.防水层数:2 3.防水层做法：热熔 | SBS改性沥青防水卷材Ⅱ型 | 0
36 | 屋面 | 屋面： 1）保护层：40厚C20细石混凝土内配φ4@100双向钢筋网片，分隔缝双向@3000 2）隔离层：10厚1：4石灰砂浆隔离 | 抗压试验 | 1
37 |  |  | 钢筋保护层 | 0
38 | 屋面排水管 | 1.De-100的硬质UPVC雨水管 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
39 | 保温隔热屋面 | 屋面保温： 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温层 | 80厚硬质聚氨酯泡沫塑料 | 1
40 | 细石混凝土楼地面 | 做法详见：05J909 LD7-地4C H=250 1) 40厚C20细石混凝土， | 抗压试验 | 0
41 | 砌块墙钢丝网加固 | 两种材料的墙体交接处须加φ1@20,200宽纤丝网或16目玻纤网格布 | 钢丝网拉伸、弯曲 | 0
42 | 墙面喷刷白色无机涂料 | 1.清理抹灰基层 2.刮腻子二遍,分遍磨平 3.涂饰底层涂料 4.复补腻子,磨平 5.涂饰面层涂料二遍 | 涂料粘接强度 | 1
43 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面 1.清理抹灰基层 2.刮腻子二遍,分遍磨平 3.涂饰底层涂料 4.复补腻子,磨平 5.涂饰面层涂料二遍 | 涂料粘接强度 | 0
44 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金窗铝合金平开窗，外开，带纱扇 C2118 2.含全部五金件,及运输安装 | 物理三性 | 1
45 |  |  | 保温性能 | 1
46 |  |  | 玻璃中空露点 | 1
47 | 其他成品散热器 | 1.材质、类型:双金属压铸铝散热器 2.型号、规格:型号：SNUR7003-600 工作压力：1.2MPa,单片规格：80×80×665（H)mm,单片散热量：172W/片(△t=64.5℃)，散热器外表刷非金属涂料 3.片数:8片 | 双金属压铸铝散热器 | 1
48 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV 5x16 | 电阻 | 0
49 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV 4x95+1x50 | 电阻 | 0
50 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV 5x6 | 电阻 | 1
51 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV 0.6/1KV 3X2.5 | 电阻 | 1
52 | 照明开关 | 1.名称:防水防尘照明开关 2.规格:AC220V 10A IP55WF2 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
53 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘LED灯 2.规格:50W IP55WF2 吊装6m 3.安装形式:吊装6m | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
54 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘LED灯 2.规格:50W IP55WF2 3.安装形式:壁装 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
55 | 照明电缆 | 1.名称:照明电缆 2.型号:ZR-YJV 0.6/1KV 3X2.5 | 电阻 | 0
56 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR给水管 dn50 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
57 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR给水管 dn25 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
58 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 dn110 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
59 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 dn75 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
60 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 dn50 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
/ | 合计 | / | / | / | /

## 空氮站
检测工程量清单与计价表
工程名称：空氮站
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 预制钢筋混凝土管桩(试桩) | 2.送桩深度、桩长:送桩深度小于2.5m，桩净长≥22m 3.桩规格、型号:PHC 400 AB 95 4.接桩方式:电焊接桩 | 静载试验 | 3
2 | 预制钢筋混凝土管桩 | 送桩深度、桩长:送桩深度小于2.5m，桩净长≥22m 3.桩规格、型号:PHC 400 AB 95 4.接桩方式:电焊接桩 5.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
3 |  |  | 低应变 | 36
4 |  |  | 孔内摄像 | 4
5 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方2m | 击实试验 | 1
6 |  |  | 压实度环刀检测 | 12
7 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:基础 3.砂浆强度等级、配合比:Ma2.5专用砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆 | 蒸压加气混凝土砌块 | 0
8 |  |  | :Ma2.5专用砂浆抗压 | 0
9 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:M25烧结非黏土实心砖 2.基础类型:条型基础 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆 | M25烧结非黏土实心砖 | 1
10 |  |  | M15水泥砂浆抗压 | 0
11 | 垫层 | 1.设备基础换填 2.垫层材料种类、配合比、厚度:暂按级配碎石 | 击实试验 | 1
12 |  |  | 压实度灌砂法 | 1
13 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌聚合物水泥混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 1
14 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 1
15 |  |  | 钢筋保护层检测 | 5
16 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 0
17 |  |  | 钢筋保护层检测 | 0
18 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 1
19 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 1
20 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 1
21 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.灌浆材料及其强度等级:含混凝土泵送 | 抗压试验 | 1
22 | 其他构件 | 1.构件的类型:基础柱顶二次灌浆 2.混凝土种类:自流型高强无收缩水泥基灌浆料 | 抗压试验 | 1
23 | 其他构件 | 1.构件的类型:桩芯混凝土 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C40 微膨胀 4.含混凝土泵送 | 抗压试验 | 1
24 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8内 一级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
25 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
26 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以外 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
27 | 螺栓 | 1.地脚螺栓 2.螺栓种类:Q235-B | 原材检测 | 1
28 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:φ18 | 工艺检验 | 0
29 |  |  | 现场检验 | 1
30 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:厂房钢柱 2.钢材品种、规格:Q345-B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
31 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q345-B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
32 | 零星钢构件 | 1.构件名称:雨篷 2.钢材品种、规格:Q345-B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
33 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q235-B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
34 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235-B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
35 | 钢板天沟 | 1.钢材品种、规格:Q235-B 3mm厚 | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
36 | 型材屋面 | 1.内板型材品种、规格:0.5mm厚白灰色V-900型 2.外板型材品种、规格:0.6mm厚角弛板YX51-380-760 3.保温材料:120mm厚防火防撕裂聚丙乙烯贴面离心玻璃纤维保温棉 | 120mm厚防火防撕裂聚丙乙烯贴面离心玻璃纤维保温棉 | 1
37 | 型材墙面 | 1.内板型材品种、规格:0.4mm厚 2.外板型材品种、规格:0.5mm厚 3.保温材料:120mm厚防火防撕裂聚丙乙烯贴面离心玻璃纤维保温棉 | 120mm厚防火防撕裂聚丙乙烯贴面离心玻璃纤维保温棉 | 0
38 | 螺栓 | 1.螺栓种类:高强螺栓 2.规格:M20 | 抗滑仪 | 1
39 |  |  | 扭矩系数 | 1
40 | 螺栓 | 1.螺栓种类:高强螺栓 2.规格:M27 | 抗滑仪 | 1
41 |  |  | 扭矩系数 | 1
42 | 螺栓 | 1.螺栓种类:普通螺栓 2.规格:M20 | 抗滑仪 | 1
43 |  |  | 扭矩系数 | 1
44 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 3.0mm | SBS改性沥青防水卷材 3.0mm | 0
45 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:Φ200 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
46 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢柱 2.防护材料种类:耐烃类薄涂型防火涂料 3.耐火极限2.5h | 耐烃类薄涂型防火涂料 耐火极限2.5h | 1
47 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢梁 2.防护材料种类:耐烃类薄涂型防火涂料 3.耐火极限1.5h | 耐烃类薄涂型防火涂料 耐火极限1.5h | 1
48 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:檩条 2.防火等级要求:1.0h，应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的要求 | 耐烃类薄涂型防火涂料 耐火极限1h | 1
49 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢结构 2.中间漆:环氧云铁中间漆(干膜厚度80μm) 3.面漆:氯化橡胶面漆（干膜厚度80μm） | 涂层厚度检测 | 3
50 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C3018 2.框、扇材质:3000*1800 3.70系列塑钢窗、中空玻璃 5+12A+5 内平开 | 物理三性 | 0
51 |  |  | 保温性能 | 1
52 |  |  | 玻璃中空露点 | 0
53 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土 | 击实试验 | 1
54 |  |  | 压实度环刀检测 | 8
55 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 | 抗压试验 | 1
56 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.面层厚度、混凝土强度等级:150mm厚C30细石混凝土 3.面撒2~3厚非金属耐磨地坪材料，专用抹平机压实抹平 | 抗压试验 | 1
57 |  |  | 钢筋保护层检测 | 5
58 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.防水层做法:干粉类聚合物水泥防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:5mm厚 3.钢丝网规格:耐碱网格布1道 | 网格布 | 1
59 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:外墙抹灰面 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料 一底二面 | 外墙涂料粘接强度 | 1
60 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV 4x95+1x50 | 电阻 | 0
61 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV 5x16 | 电阻 | 0
62 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22 0.6/1kV 3x95+2x50 | 电阻 | 1
63 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22 0.6/1kV 5x4 | 电阻 | 0
64 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22 0.6/1kV 3x4 | 电阻 | 1
65 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV 0.6/1kV 3x2.5 | 电阻 | 0
66 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘LED泛光灯 2.规格:80W IP55WF2 3.安装形式:壁装 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
67 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘LED灯 2.规格:80W IP55WF2 3.安装形式:吊装6m | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
68 | 照明开关 | 1.名称:防水防尘照明开关 2.规格:AC220V 10A IP55WF2 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
/ | 合计 | / | / | / | /

## 冷渣仓密闭装车
检测工程量清单与计价表
工程名称：冷渣仓密闭装车
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-400AB 95 2.送桩深度、桩长:约19m 3.桩外径、壁厚:400/ 壁厚95 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
2 |  |  | 低应变 | 39
3 |  |  | 孔内摄像 | 4
4 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-500AB 100 2.送桩深度、桩长:约19m 3.桩外径、壁厚:500/ 壁厚100 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
5 |  |  | 低应变 | 42
6 |  |  | 孔内摄像 | 5
7 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-400AB 95 试验桩 2.送桩深度、桩长:约19m 3.桩外径、壁厚:400/ 壁厚95 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
8 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-500AB 100 2.送桩深度、桩长:约19m 3.桩外径、壁厚:500/ 壁厚100 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
9 | 灌桩芯 | 1.灌桩芯 2.混凝土种类:预拌 泵送 3.混凝土强度等级:C40微膨胀 | 抗压试验 | 1
10 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:投标人根据现场情况自行考虑 4.清单量=定额量 | 击实试验 | 1
11 |  |  | 压实度环刀检测 | 5
12 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌（泵送） 2.混凝土强度等级:C20聚合物水泥混凝土 | 抗压试验 | 1
13 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:预拌（泵送） 2.混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
14 |  |  | 钢筋保护层 | 5
15 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌（泵送） 2.混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
16 |  |  | 钢筋保护层 | 0
17 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌（泵送） 2.混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
18 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8 一级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
19 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
20 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
21 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以外 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
22 | 螺栓 | 预埋螺栓 | 原材检测 | 0
23 | 其他构件 | 1.二次灌浆 2.水泥基高强灌浆料 | 原材灌浆料流动性、竖向膨胀率、氯离子含量、沁水率 | 1
24 | 其他构件 | 1.构件的类型:柱包脚 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20 | 抗压试验 | 1
25 | 其他构件 | 1.构件的类型:钢梯基础 2.混凝土种类:预拌（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
26 | 实腹钢柱 | 1.热轧H型钢成品钢柱制作安装 2.钢材品种、规格:Q355B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
27 | 钢梁 | 1.热轧H型钢成品钢梁制作安装 2.钢材品种、规格:Q355B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
28 | 钢平台 | 1.热轧H型钢成品钢平台制作安装 2.钢材品种、规格:Q355B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
29 | 钢檩条 | 1.成品钢檩条制作安装 2.钢材品种、规格:Q235B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
30 | 钢支撑、钢拉条 | 1.成品钢支撑制作安装 2.钢材品种、规格:Q235B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
31 | 钢支撑、钢拉条 | 1.成品钢拉条制作安装 2.钢材品种、规格:Q235B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
32 | 钢柱、钢梁、檩条 |  | 涂层厚度 | 15
33 |  |  | 探伤检测 | 60
34 | 钢板楼板 | 1.花纹钢板：t=5mm | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
35 | 高强螺栓 | 1.材料种类:10.9级承压型连接高强度螺栓 2.材料规格:M20 | 抗滑仪 | 1
36 |  |  | 扭矩系数 | 1
37 | 金属构件刷防火涂料 | 1.部位：钢结构装车棚 2.钢柱及柱间支撑系统耐火极限2.5h，选用厚涂型防火涂料（薄涂型应达到耐火时间要求）； | 耐火极限2.5h | 1
38 | 金属构件刷防火涂料 | 1.部位：钢平台 2.钢柱及柱间支撑系统耐火极限2.0h，选用厚涂型防火涂料（薄涂型应达到耐火时间要求） | 耐火极限2h | 1
39 | 金属构件刷防火涂料 | 1.部位：钢结构装车棚 2.屋顶梁及系杆1.5h | 耐火极限1.5h | 1
40 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:屋面檩条、墙面檩条 2.防火等级要求:1.0h， | 耐火极限1h | 1
41 | 钢构件 |  | 涂层防火厚度 | 5
42 | 水泥砂浆楼地面 | 硬化地面 1.基土回填压实（压实度≥0.93） 2.3：7灰土垫层600mm（压实度≥0.93） 3.水泥稳定碎石基层200mm 4.C30抗渗钢纤维混凝土面层250mm（抗渗等级P6） | 素土击实 | 1
43 |  |  | 压实度环刀检测 | 3
44 |  |  | 3:7击实试验 | 1
45 |  |  | 3：7压实度环刀法 | 12
46 |  |  | 水稳配合比 | 0
47 |  |  | 灰剂量 | 2
48 |  |  | 压实度 | 2
49 |  |  | C30抗压 | 4
50 |  |  | C30P6抗渗 | 1
51 | 工厂灯 | 1.名称:吊杆式防水防尘LED灯 2.规格:～220V，70W | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
52 | 工厂灯 | 1.名称:壁式防水防尘LED灯 2.规格:～220V，50W | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
53 | 照明开关 | 1.名称:防水防尘照明开关 2.规格:AC220V 10A | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
54 | 照明电缆 | 1.名称:照明电缆 2.型号:ZR-YJV 0.6/1KV 3X2.5 | 电阻 | 0
/ | 合计 | / | / | / | /

## 门卫一
检测工程量清单与计价表
工程名称：门卫一
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:桩身采用PHC 400 AB 95预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥19m 3.沉桩方法:选用锤击沉桩 | 静载试验 | 3
2 |  |  | 低应变 | 12
3 |  |  | 孔内摄像 | 2
4 | 预制钢筋混凝土管桩-试验桩 | 试验桩 1.桩型:桩身采用PHC 400 AB 95预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥19m 3.沉桩方法:选用锤击沉 | 静载试验 | 3
5 | 灌芯混凝土 | 采用C40微膨胀混凝土灌实 | 抗压试验 | 1
6 | 回填方 | 2:8灰土回填： 1.密实度要求:回填土应分层压实,每层厚度不应大于250(人工夯实)、300(机械夯实),压实系数不宜小于0.94 2.填方来源、运距:自行考虑 | 2:8击实试验 | 1
7 |  |  | 2:8压实度环刀检测 | 8
8 | 砖基础/实心砖墙 | 1.墙体类型:地下墙基 2.砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | MU25混凝土实心砖 | 0
9 |  |  | 配合比 | 1
10 |  |  | 水泥砂浆M10抗压试验 | 0
11 | 砌块墙 | 1.砌块品种、强度等级:ACC自保温砌块 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆 3.采用预拌砂浆 | 混凝土砌块（AAC砌块） A3.5 | 0
12 |  |  | M5混合砂浆抗压 | 0
13 | 垫层 | 混凝土强度等级:C20 | 抗压试验 | 1
14 | 桩承台基础 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
15 |  |  | 钢筋保护层检测 | 5
16 | 满堂基础 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
17 | 基础梁 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
18 |  |  | 钢筋保护层检测 | 0
19 | 矩形柱 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
20 | 矩形梁 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 0
21 | 平板 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 0
22 | 构造柱 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
23 | 卫生间反坎 | 混凝土强度等级:C25 | 抗压试验 | 1
24 | 过梁 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
25 |  |  | 钢筋保护层检测 | 0
26 | 压顶 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
27 | 栏板 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 0
28 | 雨篷 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 0
29 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.输送方式:泵送 | 抗压试验 | 1
30 | 砌体内钢筋加固 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢 | 后锚固拉拔力检测 | 21
31 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8一级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
32 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
33 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
34 | 焊接连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:Φ10~Φ20以内 | 现场试验 | 6
35 | 屋面卷材防水 | 1.4厚SBS改性沥青防水卷材Ⅱ型 | 4厚SBS改性沥青防水卷材Ⅱ型 | 1
36 | 屋面卷材防水 | 1.门库处顶面 2.4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材Ⅱ型（聚酯胎） | 4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材Ⅱ型（聚酯胎） | 0
37 | 屋面刚性层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆保护层 2.30厚C20细石混凝土找平 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平 4.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 | C20抗压试验 | 1
38 |  |  | 钢筋保护层检测 | 0
39 | 屋面排水管 | 1.Φ110UPVC雨水管 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
40 | 保温隔热屋面 | 1.屋面防火隔离带 2.采用B1、B2级保温材料（90厚岩棉板） | B1、B2级保温材料（90厚岩棉板） | 1
41 | 保温隔热屋面 | 屋面保温 1.90厚挤塑聚苯保温板 | 90厚挤塑聚苯保温板 | 1
42 | 保温隔热墙面 | 外墙保温 1.抗裂砂浆复合耐碱纤维网布5厚（首层复合两层耐碱纤维布7厚） 2.80厚竖丝岩面带（垂摆法岩棉板）深入室外地面800mm（燃烧性能等级A级）用锚栓和粘结剂固定（胶粘剂的粘贴有效面积不应小于50%，锚栓的用量不应小于6个/m） | 锚栓检测 | 1
43 |  |  | 胶粘剂抗拉、粘接 | 1
44 |  |  | 80厚竖丝岩面带（垂摆法岩棉板）深入室外地面800mm（燃烧性能等级A级） | 1
45 |  |  | 耐碱纤维布 | 1
46 |  |  | 抗裂砂浆 | 1
47 |  |  | 锚栓现场检测 | 1
48 |  |  | 节能钻芯检测 | 1
49 |  |  | 墙体传热系数检测 | 1
50 |  |  | 现场保温板拉拔检测 | 1
51 | 保温隔热墙面 | 1.女儿墙内侧及顶面 2.30厚挤塑聚苯保温板 | 30厚挤塑聚苯保温板 | 1
52 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙体不同材料结合处的每侧挂网宽度不小于150mm | 钢丝网拉伸、弯曲 | 0
53 | 外墙涂料 | 1.外墙涂料一底二面 | 外墙涂料粘接 | 0
54 | 乳胶漆墙面 | 1.内墙乳胶漆涂料一底二面（燃烧性能B1级） 2.满刮腻子一道 | 乳胶漆涂料 | 1
55 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C0618、C1818 2.玻璃品种、厚度:断热铝合金平开窗5+12A+5+12A+5LowE | 物理三性 | 0
56 |  |  | 保温性能 | 0
57 |  |  | 玻璃中空露点 | 0
58 |  |  | 现场气密性 | 1
59 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.规格:ZRA-YJV22-0.6/1kV-5x16 | 电阻 | 1
60 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.规格:ZRA-YJV22-0.6/1kV-3x4 | 电阻 | 1
61 | 工厂灯 | 1.名称:LED灯 2.型号:220V，12W 防护等级IP65、WF2，含必要附件 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
62 | 工厂灯 | 1.名称:LED灯 2.型号:~220V，20W 防护等级IP65、WF2，含必要附件 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
63 | 工厂灯 | 1.名称:LED灯 2.规格:~220V，30W 防护等级IP65、WF2，含必要附件 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
64 | 照明开关 | 1.名称:单极单联照明开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式: 暗装 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
65 | 插座 | 1.名称:安全性双联二三极插座 2.规格:~220V，10A ， 防护等级IP65、WF2 | 插座绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
66 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:~220V，16A ， 防护等级IP65、WF2 | 插座绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
67 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-BVR-0.45/0.75kV-4mm2 | 电阻 | 1
68 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-BVR-0.45/0.75kV-2. | 电阻 | 1
69 | 塑料管 | 材质、规格:PPR给水管 dn25 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
70 | 塑料管 | 材质、规格:UPVC排水管 dn110 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
71 | 塑料管 | 介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 dn50 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
/ | 合计 | / | / | / | /

## 门卫二
检测工程量清单与计价表
工程名称：门卫二
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:桩身采用PHC 400 AB 95预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥19m 3.沉桩方法:选用锤击沉桩 | 静载试验 | 3
2 |  |  | 低应变 | 12
3 |  |  | 孔内摄像 | 2
4 | 预制钢筋混凝土管桩-试验桩 | 试验桩 1.桩型:桩身采用PHC 400 AB 95预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥19m 3.沉桩方法:选用锤击沉 | 静载试验 | 3
5 | 灌芯混凝土 | 采用C40微膨胀混凝土灌实 | 抗压试验 | 1
6 | 回填方 | 2:8灰土回填： 1.密实度要求:回填土应分层压实,每层厚度不应大于250(人工夯实)、300(机械夯实),压实系数不宜小于0.94 2.填方来源、运距:自行考虑 | 2:8击实试验 | 1
7 |  |  | 2:8压实度环刀检测 | 8
8 | 砖基础/实心砖墙 | 1.墙体类型:地下墙基 2.砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | MU25混凝土实心砖 | 0
9 |  |  | 配合比 | 0
10 |  |  | 水泥砂浆M10抗压试验 | 0
11 | 砌块墙 | 1.砌块品种、强度等级:ACC自保温砌块 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆 3.采用预拌砂浆 | 混凝土砌块（AAC砌块） A3.5 | 0
12 |  |  | M5混合砂浆抗压 | 0
13 | 垫层 | 混凝土强度等级:C20 | 抗压试验 | 1
14 | 桩承台基础 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
15 |  |  | 钢筋保护层检测 | 5
16 | 满堂基础 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
17 | 基础梁 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
18 |  |  | 钢筋保护层检测 | 0
19 | 矩形柱 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
20 | 矩形梁 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 0
21 | 平板 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 0
22 | 构造柱 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
23 | 卫生间反坎 | 混凝土强度等级:C25 | 抗压试验 | 1
24 | 过梁 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
25 |  |  | 钢筋保护层检测 | 0
26 | 压顶 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
27 | 栏板 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 0
28 | 雨篷 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 0
29 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 3.输送方式:泵送 | 抗压试验 | 1
30 | 砌体内钢筋加固 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢 | 后锚固拉拔力检测 | 21
31 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8一级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
32 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
33 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
34 | 焊接连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:Φ10~Φ20以内 | 现场试验 | 5
35 | 屋面卷材防水 | 1.4厚SBS改性沥青防水卷材Ⅱ型 | 4厚SBS改性沥青防水卷材Ⅱ型 | 0
36 | 屋面卷材防水 | 1.门库处顶面 2.4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材Ⅱ型（聚酯胎） | 4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材Ⅱ型（聚酯胎） | 0
37 | 屋面刚性层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆保护层 2.30厚C20细石混凝土找平 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平 4.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 | C20抗压试验 | 1
38 |  |  | 钢筋保护层检测 | 0
39 | 屋面排水管 | 1.Φ110UPVC雨水管 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
40 | 保温隔热屋面 | 1.屋面防火隔离带 2.采用B1、B2级保温材料（90厚岩棉板） | B1、B2级保温材料（90厚岩棉板） | 0
41 | 保温隔热屋面 | 屋面保温 1.90厚挤塑聚苯保温板 | 90厚挤塑聚苯保温板 | 0
42 | 保温隔热墙面 | 外墙保温 1.抗裂砂浆复合耐碱纤维网布5厚（首层复合两层耐碱纤维布7厚） 2.80厚竖丝岩面带（垂摆法岩棉板）深入室外地面800mm（燃烧性能等级A级）用锚栓和粘结剂固定（胶粘剂的粘贴有效面积不应小于50%，锚栓的用量不应小于6个/m） | 锚栓检测 | 0
43 |  |  | 胶粘剂抗拉、粘接 | 0
44 |  |  | 80厚竖丝岩面带（垂摆法岩棉板）深入室外地面800mm（燃烧性能等级A级） | 0
45 |  |  | 耐碱纤维布 | 0
46 |  |  | 抗裂砂浆 | 0
47 |  |  | 锚栓现场检测 | 1
48 |  |  | 节能钻芯检测 | 1
49 |  |  | 墙体传热系数检测 | 1
50 |  |  | 现场保温板拉拔检测 | 0
51 | 保温隔热墙面 | 1.女儿墙内侧及顶面 2.30厚挤塑聚苯保温板 | 30厚挤塑聚苯保温板 | 0
52 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙体不同材料结合处的每侧挂网宽度不小于150mm | 钢丝网拉伸、弯曲 | 0
53 | 外墙涂料 | 1.外墙涂料一底二面 | 外墙涂料粘接 | 0
54 | 乳胶漆墙面 | 1.内墙乳胶漆涂料一底二面（燃烧性能B1级） 2.满刮腻子一道 | 乳胶漆涂料 | 0
55 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C0618、C1818 2.玻璃品种、厚度:断热铝合金平开窗5+12A+5+12A+5LowE | 物理三性 | 0
56 |  |  | 保温性能 | 0
57 |  |  | 玻璃中空露点 | 0
58 |  |  | 现场气密性 | 1
59 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.规格:ZRA-YJV22-0.6/1kV-5x16 | 电阻 | 0
60 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.规格:ZRA-YJV22-0.6/1kV-3x4 | 电阻 | 0
61 | 工厂灯 | 1.名称:LED灯 2.型号:220V，12W 防护等级IP65、WF2，含必要附件 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
62 | 工厂灯 | 1.名称:LED灯 2.型号:~220V，20W 防护等级IP65、WF2，含必要附件 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
63 | 工厂灯 | 1.名称:LED灯 2.规格:~220V，30W 防护等级IP65、WF2，含必要附件 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
64 | 照明开关 | 1.名称:单极单联照明开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式: 暗装 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
65 | 插座 | 1.名称:安全性双联二三极插座 2.规格:~220V，10A ， 防护等级IP65、WF2 | 插座绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
66 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:~220V，16A ， 防护等级IP65、WF2 | 插座绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
67 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-BVR-0.45/0.75kV-4mm2 | 电阻 | 0
68 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-BVR-0.45/0.75kV-2. | 电阻 | 0
69 | 塑料管 | 材质、规格:PPR给水管 dn25 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
70 | 塑料管 | 材质、规格:UPVC排水管 dn110 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
71 | 塑料管 | 介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 dn50 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
/ | 合计 | / | / | / | /

## 配电室及柴油发电机房
检测工程量清单与计价表
工程名称：配电室及柴油发电机房
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-400AB 95 2.送桩深度、桩长:约23m 3.桩外径、壁厚:400/ 壁厚95 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
2 |  |  | 低应变 | 50
3 |  |  | 孔内摄像 | 4
4 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-400AB 95 试验桩 2.送桩深度、桩长:约23m 3.桩外径、壁厚:400/ 壁厚95 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
5 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | 素土击实试验 | 1
6 |  |  | 素土压实度环刀检测 | 6
7 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.灌桩芯 C40微膨胀 | 抗压强度 | 1
8 | 垫层 | 混凝土强度等级:C20 | 抗压强度 | 1
9 | 垫层 | 级配砂石垫层 | 砂石击实试验 | 1
10 |  |  | 砂石压实度灌砂检测 | 1
11 | 桩承台基础 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
12 |  |  | 钢筋保护层检测 | 5
13 | 设备基础 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
14 | 电缆沟、地沟 | 混凝土强度等级:C30 P6 | 抗压试验 | 1
15 |  |  | 抗渗试验 | 1
16 | 电缆沟、地沟 | 凝土强度等级:C30 P6 | 抗压试验 | 0
17 |  |  | 抗渗试验 | 0
18 | 电缆沟、地沟 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
19 |  |  | 抗渗试验 | 0
20 | 电缆沟、地沟 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
21 |  |  | 抗渗试验 | 0
22 | 基础梁 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
23 |  |  | 钢筋保护层检测 | 0
24 | 矩形柱 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
25 | 矩形梁 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
26 | 平板 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
27 | 女儿墙挑檐 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
28 | 压顶 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
29 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
30 | 散水、坡道 | 1.部位:散水 2.垫层材料种类、厚度:150厚级配碎石 3.面层厚度:60mm厚C20细石混凝土面层 B | 级配碎石表振动检测 | 1
31 |  |  | 级配碎石灌砂检测 | 1
32 |  |  | 抗压试验 | 1
33 | 过梁 | 凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
34 |  |  | 钢筋保护层检测 | 0
35 | 构造柱 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
36 | 圈梁 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
37 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8 一级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
38 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
39 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
40 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以外 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
41 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:18mm、20mm | 工艺检验 | 0
42 |  |  | 现场检验 | 2
43 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:22mm | 工艺检验 | 0
44 |  |  | 现场检验 | 1
45 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0（B06)ACC自保温砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆Ma5.0专用薄层砌筑砂浆 4.砂浆为预拌砂浆 | 混凝土砌块（AAC砌块） A3.5 | 0
46 |  |  | M5砂浆抗压 | 0
47 |  |  | 后锚固拉拔试验 | 50
48 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0（B06)蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆Ma5.0专用薄层砌筑砂浆 4.砂浆为预拌砂浆 | A5.0（B06)蒸压加气混凝土砌块 | 0
49 |  |  | M5砂浆抗压 | 0
50 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU25.0级混凝土实心砖 2.墙体类型:室内地坪以下墙体 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 | MU25.0级混凝土实心砖 | 0
51 |  |  | 配合比 | 0
52 |  |  | 水泥砂浆M10抗压
53 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外顶棚（用于雨棚） 2.现浇砼板底清理 3.腻子种类:耐水腻子2道 4.涂料品种、喷刷遍数:白色A级普通无机外墙涂料2道 | 腻子表干时间、粘结强度 | 1
54 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数：0.94 2.填方材料品种:500mm厚塘渣 | 击实试验 | 1
55 |  |  | 压实度灌砂检测 | 2
56 | 垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 | 级配碎石表振动检测 | 1
57 |  |  | 级配碎石灌砂检测 | 1
58 | 垫层 | 100厚C15混凝土垫层 | 抗压试验 | 1
59 | 细石混凝土楼地面 | 40厚C25细石混凝土 | 抗压试验 | 2
60 | 台阶 | 基层处理:素土夯实 3.垫层:300厚粒径10-40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注 4.混凝土强度等级:60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% | 击实试验 | 1
61 |  |  | 压实度环刀检测 | 1
62 |  |  | 抗压试验 | 1
63 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料 | 聚合物水泥基复合防水涂料抗折强度、抗压、粘接强度、带涂层混凝土的抗渗压力、抗渗压力比（带涂层）、去除涂层混凝土的抗渗压力、抗渗压力比（去除涂层） | 1
64 | 墙面喷刷涂料 | 涂饰面层涂料二遍（丙烯酸涂料） | 丙烯酸涂料粘接强度 | 0
65 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢门 2.门框或扇外围尺 | 物理三性 | 1
66 |  |  | 保温性能 | 1
67 |  |  | 玻璃中空露点 | 1
68 |  |  | 现场气密性 | 1
69 | 保温隔热屋面 | 保温隔热材料品种、规格、厚度:30mm厚（最薄处）LC5.0轻集料混凝土找3%坡 | LC5.0轻集料混凝土 | 1
70 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:粘贴80mm厚阻燃性挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 80mm厚阻燃性挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 1
71 | 屋面卷材防水 | 1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 | 聚合物水泥防水涂料 | 1
72 |  |  | 3mm厚APP改性沥青防水卷材 | 1
73 | 细石混凝土楼地面 | 40mm厚C20细石混凝土 | 抗压试验 | 1
74 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVCΦ110 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
75 | 砌块墙贴网格布加固 | 1.部位:外墙加气混凝土砌块与不同材料相交界面 2.做法:聚合物水泥砂浆粘贴耐碱玻纤网格布 | 粘接砂浆 | 1
76 |  |  | 网格布 | 0
77 | 其他成品散热器 | .型号、规格:型号：SNUR7003-600 工作压力：1.2MPa,单片规格：80×80×665（H)mm | 散热器 | 0
78 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:ZA-YJV-8.7/10kV-3x95 | 电阻 | 1
79 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV 0.6/1kV 3x2.5 | 电阻 | 0
80 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV 0.6/1kV 3x6 | 电阻 | 1
81 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV 0.6/1kV 4x240+1x120 | 电阻 | 1
82 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV 0.6/1kV 4x240+1x120 | 电阻 | 1
83 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV 0.6/1kV 1x300 | 电阻 | 1
84 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV 0.6/1kV 5x10 | 电阻 | 1
85 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV 0.6/1kV 5x6 | 电阻 | 1
86 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV 0.6/1kV 3x6 | 电阻 | 0
87 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV 0.6/1kV 5x6 | 电阻 | 0
88 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV 0.6/1kV 5x16 | 电阻 | 0
89 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV 0.6/1kV 4x95+1x50 | 电阻 | 0
90 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZA-KYJVP 0.45/0.75kV 10x1.5 | 电阻 | 1
91 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZA-KYJVP 0.45/0.75kV 5x2.5 | 电阻 | 0
92 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KYJVP 0.45/0.75kV 4x1.5 | 电阻 | 1
93 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZA-KYJVP22 0.45/0.75kV 4x1.5 | 电阻 | 1
94 | 工厂灯 | 1.名称:吸顶式双管LED灯 2.规格:AC220V 2x18WLED光源 ≥3600LM 色温：4000~5300K 显色指数80 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
95 | 工厂灯 | 1.名称:吸顶式单管LED灯 2.规格:AC220V 1x18WLED光源 ≥3600LM 色温：4000~5300K 显色指数80 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
96 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘LED灯 2.规格:30W IP55 WF2 壁装 3.安装形式:壁装 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
97 | 工厂灯 | 1.名称:浅扁圆LED吸顶灯 2.规格:AC220V 5W LED光源 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
98 | 插座 | 1.名称:单相五孔暗装插座 | 插座绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
99 | 照明开关 | 1.名称:单极双联照明开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式: 暗装 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
100 | 照明开关 | 1.名称:防水防尘照明开关 2.规格:AC250V 10A | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
101 | 配线 | 1.名称:导线 2.型号:ZR-BV-1X4 | 电阻 | 1
102 | 配线 | 1.名称:导线 2.型号:WDNH-BYJ((F)-1X2.5 | 电阻 | 1
103 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR给水管 dn32 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
104 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水PPR给水管 dn25 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
105 | 塑料阀门 | 1.规格:塑料止回阀 dn32 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
106 | 塑料管 | 材质、规格:UPVC排水管 dn50 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
/ | 合计 | / | / | / | /

## 汽车装卸设施
检测工程量清单与计价表
工程名称：汽车装卸设施
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 灌桩芯 | 1.灌桩芯 C40微膨胀 | 抗压试验 | 1
2 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-400AB 95 2.送桩深度、桩长:约23m 3.桩外径、壁厚:400/ 壁厚95 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
3 |  |  | 低应变 | 35
4 |  |  | 孔内摄像 | 4
5 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-400AB 95 试验桩 2.送桩深度、桩长:约23m 3.桩外径、壁厚:400/ 壁厚95 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
6 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:投标人根据现场情况自行考虑 4.清单量=定额量 | 素土击实试验 | 1
7 |  |  | 素土压实度环刀检测 | 4
8 | 垫层 | 混凝土强度等级:C20聚合物水泥混凝土 | 抗压试验 | 1
9 | 桩承台基础 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
10 |  |  | 钢筋保护层 | 5
11 | 设备基础 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
12 | 基础梁 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
13 |  |  | 钢筋保护层 | 0
14 | 矩形柱 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
15 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8 一级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
16 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
17 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
18 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以外 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
19 | 螺栓 | 预埋螺栓 | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
20 | 其他构件 | 1.二次灌浆 2.水泥基高强灌浆料 | 原材灌浆料流动性、竖向膨胀率、氯离子含量、沁水率 | 0
21 | 其他构件 | 1.构件的类型:柱包脚 2.混凝土种类:C35 | 抗压试验 | 1
22 | 实腹钢柱 | 1.热轧H型钢成品钢柱制作安装 2.钢材品种、规格:Q355B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
23 | 钢梁 | 1.热轧H型钢成品钢梁制作安装 2.钢材品种、规格:Q355B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
24 | 钢平台 | 1.热轧H型钢成品钢平台制作安装 2.钢材品种、规格:Q355B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
25 | 钢平台 | 1.成品钢平台制作安装 2.钢材品种、规格:Q355B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
26 | 钢檩条 | 1.成品钢檩条制作安装 2.钢材品种、规格:Q235B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
27 | 钢支撑、钢拉条 | 1.成品钢支撑制作安装 2.钢材品种、规格:Q235B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
28 | 钢支撑、钢拉条 | 1.成品钢拉条制作安装 2.钢材品种、规格:Q235B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
29 | 钢构件 |  | 防腐涂层厚度检测 | 3
30 |  |  | 探伤检测 | 60
31 | 金属构件刷防火涂料 | 钢柱、梁及柱间支撑系统耐火极限2.5h，选用耐烃厚涂型防火涂料（薄涂型应达到耐火时间要求） | 耐火极限2.5h， | 1
32 | 金属构件刷防火涂料 | 罩棚屋顶梁及系杆1.5h； | 耐火极限1.5h， | 1
33 | 金属构件刷防火涂料 | 管架梁部分，所有框架柱、梁及管线支撑梁耐火极限2h | 耐火极限2h | 1
34 | 金属构件刷防火涂料 | 檩条耐火极限1h，选用耐烃薄涂型防火涂料 | 耐火极限1h | 1
35 | 钢构件 |  | 防腐涂层厚度检测 | 3
36 | 水泥砂浆楼地面 | 装/卸车岛地面 1.素土夯实 2.300厚级配碎石,压实系数≥0.95,地基承载力fak≥180kPa 3.20厚WSM15水泥砂浆找平层,1.5厚聚氨酯防水涂料 4.150厚C30预拌混凝土表面撒1:1水泥砂子随打随抹光, 表面施工混凝土密封固化剂,内配Φ8双向钢筋@200x200 5.砂浆为预拌砂浆 | 素土击实试验 | 1
37 |  |  | 素土压实度环刀检测 | 1
38 |  |  | 级配碎石击实试验 | 1
39 |  |  | 级配碎石压实度灌砂法 | 1
40 |  |  | 地基承载力 | 1
41 |  |  | 聚氨酯防水涂料 粘接 | 1
42 |  |  | C30预拌混凝土抗压试验 | 1
43 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-3x35 | 电阻 | 0
44 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-4x35+1x16 | 电阻 | 1
45 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-5x16 | 电阻 | 0
46 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-5x10 | 电阻 | 1
47 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-4x95+1x50 | 电阻 | 0
48 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-5x2.5 | 电阻 | 0
49 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZA-KYJV22-0.45/0.75KV-7x1.5 | 电阻 | 0
50 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:ZA-KYJV22-0.45/0.75KV-7x1.5 | 电阻 | 0
51 | 工厂灯 | 1.名称:护栏式防爆LED灯 2.规格:～220V，30W,活接头:外螺纹 G3/4"，灯杆：接口G3/4" 3.防爆等级:ExdIIBT4 Gb，防护等级IP56 WF2 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
52 | 工厂灯 | 1.名称:壁式防爆LED灯 2.规格: ～220V，30W,活接头:一内一外螺纹 G3/4"，杆：接口G3/4" 3.防爆等级:ExdIIBT4 Gb，防护等级IP56 WF2 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
53 | 工厂灯 | 1.名称:吊杆式防爆LED灯 2.规格:～220V，30W,活接头:外螺纹 G3/4"，灯杆：口G3/4" 3.防爆等级:防爆等级ExdIIBT4 Gb，防护等级IP56 WF2 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
54 | 工厂灯 | 1.名称:防爆升降式中杆灯 2.型号:高效节能LED投光灯，150W 3.规格:灯杆为碳钢喷塑钢管，灯高12米。底座配套同等级防爆接线盒、防爆控制箱、防爆照明开关（带漏电）、防爆密封盒等。所有电缆进出口均配防爆电缆密封接头 4.防爆等级:防爆等级ExdⅡCT6，防护等级IP66 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
55 | 照明电缆 | 1.名称:照明电缆 2.型号:ZA-YJV-0.6/1kV-3x2. | 电阻 | 1
56 | 照明电缆 | 1.名称:照明电缆 2.型号:ZA-YJV22-0.6/1kV-3x4 | 电阻 | 0
57 | 塑料管 | 给水 材质、规格:PE100给水管，dn32 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
58 | 塑料管 | 给水 材质、规格:PE100给水管，dn50 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
59 | 检查井 | 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层，C30、≥P8抗渗混凝土井室 3 | C10抗压试验 | 1
60 |  |  | C30预拌混凝土抗压试验 | 1
61 |  |  | C30P8抗渗 | 1
62 | 塑料管 | 污水 3.材质、规格:UPVC排水管 dn110 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
/ | 合计 | / | / | / | /

## 全厂供电及道路照明
检测工程量清单与计价表
工程名称：全厂供电及道路照明
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22 0.6/1kV 4x50+1x25 | 电阻 | 1
2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22 0.6/1kV 4x150+1x70 | 电阻 | 1
3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22 0.6/1kV 5x16 | 电阻 | 0
4 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRA-YJV22-0.6/1kV-5x16 | 电阻 | 0
5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRA-YJV-0.6/1kV-3x2.5 | 电阻 | 1
6 | 独立基础 | 1.混凝土种类:C30混凝土 | 抗压试验 | 1
/ | 合计 | / | / | / | /

## 热解脱附车间
检测工程量清单与计价表
工程名称：热解脱附车间
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-400AB 95 2.送桩深度、桩长:约22m 3.桩外径、壁厚:400/ 壁厚95 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 14
2 |  |  | 低应变 | 1324
3 |  |  | 孔内摄像 | 133
4 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-500AB 100 2.送桩深度、桩长:约22m 3.桩外径、壁厚:500/ 壁厚100 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
5 |  |  | 低应变 | 238
6 |  |  | 孔内摄像 | 24
7 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-400AB 95 试验桩 2.送桩深度、桩长:约22m 3.桩外径、壁厚:400/ 壁厚95 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
8 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-500AB 100 试验桩 2.送桩深度、桩长:约22m 3.桩外径、壁厚:500/ 壁厚100 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
9 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方2m | 素土击实试验 | 1
10 |  |  | 素土压实度环刀检测 | 50
11 | 灌桩芯 | 1.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土 | 抗压试验 | 4
12 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 聚合物混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | 抗压试验 | 8
13 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 8
14 |  |  | 钢筋保护层 | 5
15 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩防水砼 P8 | 抗压试验 | 21
16 |  |  | 抗渗试验 | 5
17 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
18 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
19 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩防水砼 P8 | 抗压试验 | 3
20 |  |  | 抗渗试验 | 1
21 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
22 |  |  | 钢筋保护层 | 0
23 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
24 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
25 | 后浇带 | 底板后浇带 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C45 P8 膨胀砼 | 抗压试验 | 3
26 |  |  | 抗渗试验 | 1
27 | 其他构件 | 1.构件的类型:50厚自流型高强无收缩水泥基灌浆料 | 原材检测 | 0
28 | 其他构件 | 1.构件的类型:包柱脚 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20 | 抗压试验 | 1
29 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8 一级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
30 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
31 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以内 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 5
32 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以外 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
33 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加筋 | 后锚固拉拔力检测 | 50
34 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.规格:16mm | 工艺检验 | 0
35 |  |  | 现场检验 | 25
36 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.规格:18mm、 20mm | 工艺检验 | 0
37 |  |  | 现场检验 | 33
38 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.规格:22mm、25mm | 工艺检验 | 0
39 |  |  | 现场检验 | 2
40 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3.砂浆种类:预拌砂浆 | MU25混凝土实心砖 | 1
41 |  |  | M10水泥砂浆抗压
42 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0、B06级蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:Ma2.5专用砂浆砌筑 3.砂浆种类:预拌砂浆 | A5.0、B06级蒸压加气混凝土砌块 | 2
43 |  |  | Ma2.5专用砂浆砌筑抗压 | 1
44 | 楼（地）面卷材防水 | 基础底板防水 1.刷基层处理剂一遍 2.改性沥青防水卷材两道（4mm+3mm厚） | 地下改性沥青防水卷材 | 0
45 | 楼（地）面卷材防水 | 部位:地下室底板 筏板直面面积 1.刷基层处理剂一遍 2.3+4mm厚高聚物改性沥青防水卷材Ⅱ型；低温柔度-25℃ | 高聚物改性沥青防水卷材Ⅱ型 | 0
46 | 混凝土找平层（找平层） | C25预拌细石混凝土 | 抗压试验 | 3
47 | 垫层 | 1.部位:硬化地面 2.垫层材料种类、配合比、厚度: 灰土垫层600mm（压实度≥0.93） | 灰土击实试验 | 1
48 |  |  | 标准曲线 | 1
49 |  |  | 灰剂量 | 17
50 |  |  | 压实度灌砂法 | 9
51 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.部位:硬化地面 2.厚度:水泥稳定碎石基层200mm | 水稳配合比 | 1
52 |  |  | 灰剂量 | 9
53 |  |  | 7d无侧限 | 1
54 |  |  | 压实度灌砂法 | 9
55 | 细石混凝土楼地面 | 1混凝土强度等级:250mm厚C30P6混凝土面层 | C30抗压试验 | 21
56 |  |  | P6抗渗试验 | 5
57 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.外墙面满挂钢丝网 | 钢丝网拉伸、弯曲 | 0
58 | 墙面涂膜防水 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 水泥基渗透结晶型防水涂料抗折强度、抗压、粘接强度、带涂层混凝土的抗渗压力、抗渗压力比（带涂层）、去除涂层混凝土的抗渗压力、抗渗压力比（去除涂层） | 0
59 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:节能断热铝合金上悬窗 2.玻璃品种、厚度:8低透光热反射+12空气+8透明 3.上层窗设手动及自动开窗机，开启角度大于70° 4.工作内容:含门、门框、门套制作、安装、运输、防火玻璃、油漆、防火门锁、五金、开窗机等全部内容 | 物理三性 | 0
60 |  |  | 保温性能 | 0
61 |  |  | 玻璃中空露点 | 0
62 |  |  | 现场气密性 | 1
63 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:热轧H型成品钢柱制作安装 2.钢材品种、规格:Q355B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
64 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:成品钢柱制作安装 门柱 2.钢材品种、规格:Q235B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 0
65 | 钢梁 | 1.梁类型:热轧H型成品钢梁制作安装 2.钢材品种、规格:Q355B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
66 | 钢梁 | 1.梁类型:成品钢梁制作安装 门梁及天沟托梁 2.钢材品种、规格:Q235B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
67 | 钢梁 | 1.梁类型:吊车梁 2.钢材品种、规格:Q355B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
68 | 钢檩条 | 1.成品钢檩条制作安装 2.钢材品种、规格:Q355B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
69 | 钢支撑、钢拉条 | 1.成品钢支撑制作安装 2.部位:钢支撑 3.钢材品种、规格:Q235B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
70 | 钢支撑、钢拉条 | 1.成品钢支拉条制作安装 2.部位:钢拉条 3.钢材品种、规格:Q235B | 原材检测屈服、抗拉、弯曲 | 1
71 | 钢构件 |  | 涂层厚度检测 | 3
72 | 钢板墙板 | 60厚玻璃丝棉毡（容重16kg/m） | 60厚玻璃丝棉毡（容重16kg/m） | 1
73 | 型材屋面 | 70厚玻璃丝棉毡（容重16kg/m）保温层（燃烧性能等级A级） | 70厚玻璃丝棉毡（容重16kg/m） | 0
74 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:柱及柱间支撑 2.防火等级要求:2.5h，应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的要求 | 耐火极限2.5h， | 1
75 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:屋顶梁及系杆 2.防火等级要求:1.5h，应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的要求 | 耐火极限1.5h， | 1
76 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:屋面檩条、墙面檩条 2.防火等级要求:1.0h， | 耐火极限1h， | 1
77 | 钢构件 |  | 涂层厚度检测 | 6
78 |  |  | 探伤检测 | 60
79 | 高强螺栓 | 1.材料种类:10.9级承压型连接高强度螺栓 2.材料规格:M20 | 抗滑仪 | 1
80 |  |  | 扭矩系数 | 1
81 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZA-YJV22 0.6/1kV 4x95+1x50 | 电阻 | 0
82 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZA-YJV22 0.6/1kV 5x16 | 电阻 | 0
83 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZA-YJV22 0.6/1kV 5x6 | 电阻 | 0
84 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZA-YJV22 0.6/1kV 3x25+2X16 | 电阻 | 1
85 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZA-YJV22 0.6/1kV 4x150+1x95 | 电阻 | 1
86 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV22 0.6/1kV 5x10 | 电阻 | 0
87 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZA-YJV22 0.6/1kV 5x4 | 电阻 | 0
88 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZA-YJV22 0.6/1kV 4x4 | 电阻 | 0
89 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV22 0.6/1kV 4x4 | 电阻 | 0
90 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZA-YJV22 0.6/1kV 3x240+2x120 | 电阻 | 1
91 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV22 0.6/1kV 3x4 | 电阻 | 1
92 | 工厂灯 | 1.名称:防爆LED投光灯 2.规格:深照型 AC220V 100W ExdIIBT4 Gb，IP56 WF2 3.安装形式:吸顶式 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
93 | 工厂灯 | 1.名称:防爆LED泛光灯 2.规格:AC220V 100W ExdIIBT4 Gb，IP56 WF2 3.安装形式:壁式 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
94 | 照明开关 | 1.名称:防爆照明开关 2.规格:AC220V 16A ExdIIBT4 Gb，IP56 WF2 M25螺纹 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
95 | 照明电缆 | 1.名称:照明电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3x4 | 电阻 | 0
96 | 照明电缆 | 1.名称:照明电缆 2.型号:NH-RYJSP 2X2.5 | 电阻 | 0
97 | 照明电缆 | 1.名称:照明电缆 2.型号:NH-DJYJVRP22 2X2X1.5 | 电阻 | 1
98 | 塑料管 | 材质、规格:聚乙烯（PE100）给水管 dn110 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
99 | 塑料管 | 材质、规格:聚乙烯（PE100）给水管 dn90 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
100 | 塑料管 | 材质、规格:聚乙烯（PE100）给水管 dn63 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
101 | 塑料管 | 材质、规格:聚乙烯（PE100）给水管 dn50 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
102 | 塑料管 | 材质、规格:聚乙烯（PE100）给水管 dn40 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
103 | 塑料管 | 材质、规格:聚乙烯（PE100）给水管 dn32 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
104 | 塑料管 | 材质、规格:聚乙烯（PE100）给水管 dn25 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
105 | 塑料管 | 材质、规格:UPVC排水管 dn160 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
106 | 塑料管 | 材质、规格:UPVC排水管 dn110 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
107 | 塑料管 | 材质、规格:UPVC排水管 dn75 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
108 | 塑料管 | 材质、规格:UPVC排水管 dn50 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
109 | 塑料管 | UPVC排水管 dn160 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
110 | 塑料管 | 材质、规格:UPVC排水管 dn200 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
/ | 合计 | / | / | / | /

## 事故水池
检测工程量清单与计价表
工程名称：事故水池
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 承台锚筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20,HRB400 | 钢筋原材 | 6
2 | 预制混凝土方桩-试验桩 | 1.桩型:AZH-400B-17SN-试验桩 2.送桩深度、单根桩长:17m 3.沉桩方法:静压贯入法施工， | 静载试验 | 3
3 | 预制混凝土方桩 | 1.桩型:AZH-400B-17SN 2.送桩深度、单根桩长:17m 3.沉桩方法:静压贯入法施工， | 静载试验 | 3
4 |  |  | 抗拔试验 | 3
5 |  |  | 低应变 | 183
6 |  |  | 孔内摄像 | 18
7 | 预制混凝土方桩 | 1.桩型:AZH-400B-16SN 2.送桩深度、单根桩长:16m 3.沉桩方法:静压贯入法施工，采用标高与贯入度双控,以桩顶标高控制为主,贯入度为辅 | 静载试验 | 3
8 |  |  | 抗拔试验 | 3
9 |  |  | 低应变 | 47
10 |  |  | 孔内摄像 | 5
11 | 预制混凝土方桩-试验桩 | 1.桩型:AZH-400B-16SN-试验桩 2.送桩深度、单根桩长:16m 3.沉桩方法:静压贯入法施工， | 静载试验 | 3
12 | 回填方 | 素土回填： 1.密实度要求:回填土应分层压实,分层厚度≤300mm,压实系数不小于0.94 2.填方2m | 素土击实试验 | 1
13 |  |  | 素土压实度环刀检测 | 30
14 | 垫层 | 混凝土强度等级:C20聚合物水泥混凝土 | 抗压试验 | 2
15 | 池底板 | 混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8，抗冻等级为F200 | 抗压试验 | 6
16 |  |  | P8抗渗试验 | 3
17 |  |  | F200抗冻试验 | 1
18 | 池壁 | 混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8，抗冻等级为F200 | 抗压试验 | 3
19 |  |  | P8抗渗试验 | 1
20 |  |  | F200抗冻试验 | 1
21 | 底板/池壁后浇带池/池内柱 | 混凝土强度等级:C45膨胀混凝土 P8，抗冻等级为F200 | 抗压试验 | 1
22 |  |  | P8抗渗试验 | 1
23 |  |  | F200抗冻试验 | 0
24 | 矩形梁 | 混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8，抗冻等级为F200 | 抗压试验 | 0
25 |  |  | P8抗渗试验 | 0
26 |  |  | F200抗冻试验 | 0
27 | 池顶板 | 混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8，抗冻等级为F200 | 抗压试验 | 0
28 |  |  | P8抗渗试验 | 0
29 |  |  | F200抗冻试验 | 0
30 | 设备基础 | 混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8，抗冻等级为F200 | 抗压试验 | 0
31 |  |  | P8抗渗试验 | 0
32 |  |  | F200抗冻试验 | 0
33 | 混凝土构件 |  | 池壁、底板、顶板保护层检测 | 5
34 | 栏板 | 1.混凝土种类:预拌补偿收缩防水混凝土 2.混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8，抗冻等级为F200 3.泵送 | 抗压试验 | 0
35 |  |  | P8抗渗试验 | 0
36 |  |  | F200抗冻试验 | 0
37 | 灌浆料 | 高强无收缩水泥基灌浆料 | 灌浆料流动性、竖向膨胀率、氯离子含量、沁水率 | 0
38 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: Φ6、8以内,HRB300 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 2
39 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6、8,HRB400 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
40 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20,HRB400 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
41 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以外,HRB400 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
42 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:Φ20以内 | 工艺检验 | 0
43 |  |  | 现场检验 | 8
44 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:Φ20以外 | 工艺检验 | 0
45 |  |  | 现场检验 | 3
46 | 焊接连接 | 1.连接方式:焊接 2.连接种类:电渣压力焊 3.规格:Φ20以内 | 现场检验 | 10
47 | 墙面涂膜防水 | 水池内壁防渗措施: 1.采用水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1mm,渗透系数≤10 cm/s | 水泥基渗透结晶型防水涂料抗折强度、抗压、粘接强度、带涂层混凝土的抗渗压力、抗渗压力比（带涂层）、去除涂层混凝土的抗渗压力、抗渗压力比（去除涂层） | 0
48 | 水池爬梯 | 1.钢梯形式:爬式 2.种类:圆钢20 | 原材检测 | 1
49 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-5x10 | 电阻 | 0
50 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-4x120+1x70 | 电阻 | 1
51 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-3x150+2x70 | 电阻 | 1
52 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-5x4 | 电阻 | 0
53 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-4x4 | 电阻 | 0
54 | 工厂灯 | 1.名称:护栏式防爆LED灯 2.型号:～220V，50W 3.规格:活接头:外螺纹NPT-3/4"，灯杆：接口NPT-3/4" 4.防爆等级:ExdIIBT4 Gb，防护等级IP66 WF2 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
55 | 照明电缆 | 1.名称:照明电缆 2.型号: ZA-YJV-0.6/1kV-3x2.5 | 电阻 | 0
56 | 塑料管 | 材质、规格:HDPE排水管，DN100 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
57 | 塑料管 | 材质、规格:HDPE排水管，DN100 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
/ | 合计 | / | / | / | /

## 天然气汽化装置
检测工程量清单与计价表
工程名称：天然气汽化装置
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 承台锚筋 | 1.钢筋种类、规格: Φ10以内,HPB300 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
2 | 承台锚筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20,HRB400E | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
3 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:桩身采用PHC 400 AB 95预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥22.5m 3.沉桩方法:采用锤击法 | 静载试验 | 3
4 |  |  | 低应变 | 39
5 |  |  | 孔内摄像 | 4
6 | 预制钢筋混凝土管桩-试验桩 | 试验桩 1.桩型:桩身采用PHC 400 AB 95预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥22.5m 3.沉桩方法:采用锤击法 | 静载试验 | 3
7 | 灌芯混凝土 | C40微膨胀混凝土 | 抗压试验 | 1
8 | 回填方 | 素土回填： 1.密实度要求:回填土应分层压实,每层厚度不应大于250(人工夯实)、300(机械夯实),压实系数不宜小于0.94 2.填方2m | 素土击实试验 | 1
9 | 混凝土 |  | 素土压实度环刀检测 | 7
10 | 垫层 | C20聚合物水泥混凝土 | 抗压试验 | 1
11 | 桩承台基础 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
12 | 管墩混凝土 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
13 | 灌浆料 | 自流型高强无收缩水泥基灌浆料 | 灌浆料流动性、竖向膨胀率、氯离子含量、沁水率 | 0
14 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: Φ10以内,HPB300 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
15 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20,HRB400 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
16 | 预埋铁件 | 1.名称:地脚螺栓 2.规格:M24 | 钢筋原材 | 1
17 | 钢柱 | 1.柱类型:型钢 2.钢材品种、规格:Q235B 3.除锈要求:抛丸除锈，除锈等级Sa2.5级 | 钢筋原材 | 1
18 |  |  | 涂层厚度检测 | 3
19 | 框架梁及支座等 | 1.梁类型:型钢 2.钢材品种、规格:Q235B 3.除锈要求:抛丸除锈，除锈等级Sa2.5级 | 钢筋原材 | 0
20 |  |  | 涂层厚度检测 | 3
21 | 钢柱、钢梁 |  | 探伤检测 | 40
22 | 钢梯 | 钢斜爬梯（参见图集15J401） 1.类型:型钢 2.钢材品种、规格:Q235B 3.除锈要求:抛丸除锈，等级Sa2.5级 | 钢筋原材 | 0
23 | 回填方 | 素土回填： 1.密实度要求:回填土应分层压实,每层厚度不应大于250(人工夯实)、300(机械夯实),压实系数不宜小于0.94 2.填方来源、运距:自行考虑 | 素土击实试验 | 1
24 |  |  | 素土压实度环刀检测 | 30
25 | 碎石垫层 | 1.厚度:100mm 2.材料品种及比例:碎石垫层 | 集配碎石击实试验 | 1
26 |  |  | 级配碎石压实度灌砂检测 | 1
27 | 垫层 | 混凝土强度等级:C20混凝土 | 抗压试验 | 1
28 | 带形基础 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
29 | 直形墙 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 0
30 | 平台及踏步混凝土 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
31 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: Φ10以内,HPB300 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
32 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20,HRB400 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
33 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRA-YJV22-0.6/1kV-5x16 | 电阻检测 | 0
34 | 塑料管 | 雨水 .材质、规格:UPVC排水管 dn160 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
/ | 合 计 | / | / | / | /

## 污水处理场—设备用房
检测工程量清单与计价表
工程名称：污水处理场—设备用房
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数≥95% 2.填方材料品种:素土 3.填方2m | 素土击实试验 | 1
2 |  |  | 素土压实度环刀检测 | 5
3 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:详见地质堪测报告 2.桩长:22m 3.桩外径、壁厚:400mm以内 4.桩规格型号: PHC 400 AB 95 5.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
4 |  |  | 低应变 | 63
5 |  |  | 孔内摄像 | 7
6 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:详见地质堪测报告 2.桩长:22m 3.桩外径、壁厚:400mm以内 4.桩规格型号: PHC 400 AB 95（试验桩） 5.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
7 | 垫层 | 1.100mm厚碎石 2.夯实 | 集配碎石击实试验 | 1
8 |  |  | 级配碎石压实度灌砂检测 | 1
9 | 垫层 | 混凝土强度等级:C20 | 抗压试验 | 1
10 | 满堂基础 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 3
11 |  |  | 钢筋保护层 | 5
12 | 设备基础 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
13 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU25.0级混凝土实心砖 2.墙体类型:基础墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | MU25.0级混凝土实心砖 | 0
14 |  |  | 配合比 | 0
15 |  |  | M10水泥砂浆抗压
16 | 矩形柱 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
17 | 构造柱 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
18 | 矩形梁 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
19 | 圈梁 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
20 |  |  | 钢筋保护层 | 0
21 | 平板 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
22 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:ACC自保温砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:Ma5.0 | 混凝土砌块（AAC砌块） A3.5 | 0
23 |  |  | 砂浆强度等级:Ma5.0抗压 | 1
24 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0(B06）蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:Ma5.0 | A5.0(B06）蒸压加气混凝土砌块 | 0
25 |  |  | 砂浆强度等级:Ma5.0抗压 | 0
26 | 女儿墙压顶梁 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
27 | 其他构件 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
28 | 主体梁 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
29 |  |  | 钢筋保护层 | 0
30 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ10以内 一级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
31 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10~Φ20 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
32 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ20以外 三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
33 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加筋 | 后锚固拉拔力检测 | 50
34 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:20mm以内 | 工艺检验 | 0
35 |  |  | 现场检验 | 5
36 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:30mm以内 | 工艺检验 | 0
37 |  |  | 现场检验 | 3
38 | 细石混凝土楼地面 | 1）40厚C25细石混凝土，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2)8厚聚合物水泥防水砂浆抹平 3）水泥浆一道（内掺建筑胶） 4) 100厚C15砼垫层 5)300厚级配碎石垫层 | C25细石混凝土抗压 | 1
39 |  |  | C15砼垫层抗压 | 1
40 |  |  | 集配碎石击实试验 | 1
41 |  |  | 级配碎石压实度灌砂检测 | 1
42 | 屋面卷材防水 | 1.3厚APP改性沥青防水卷材2道（防水等级一级） | 3厚APP改性沥青防水卷材 | 0
43 | 屋面卷材防水 | 1.屋面防水附加层 2.涂膜加聚酯无纺布 | 聚酯无纺布 | 1
44 | 屋面涂膜防水 | 1.2厚聚合物水泥防水涂料 | 聚合物水泥防水涂料 | 0
45 | 保温隔热屋面 | 1.10厚低强度等级砂浆隔离层 2.60厚阻燃性挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 60厚阻燃性挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 1
46 | 细石混凝土楼地面 | 1.40厚C20预拌细石混凝土 | C20预拌细石混凝土抗压 | 1
47 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 型号：C3024 1.80系列铝合金窗，参考02J603-1，内平开窗 | 物理三性 | 0
48 |  |  | 保温性能 | 0
49 |  |  | 玻璃中空露点 | 0
50 |  |  | 现场气密性 | 1
51 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.不同材质交接处耐碱网格布，宽度330mm | 钢丝网拉伸、弯曲 | 0
52 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-4x150+1x70 | 电阻 | 0
53 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-4x95+1x50 | 电阻 | 1
54 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-4x50+1x25 | 电阻 | 1
55 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-5x25 | 电阻 | 1
56 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-5x16 | 电阻 | 0
57 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-5x2.5 | 电阻 | 0
58 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 电阻 | 0
59 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV-0.6/1kV-5x4 | 电阻 | 0
60 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV-0.6/1kV-3x4 | 电阻 | 0
61 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZA-KYJV22-0.45/0.75KV-7x1.5 | 电阻 | 0
62 | 工厂灯 | 1.名称:吸顶式防爆LED灯 2.规格:～220V，30W,活接头:外螺纹 G3/4"，灯杆：接口G3/4" 3.防爆等级:ExdIIBT4 Gb，防护等级IP56 WF2 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
63 | 工厂灯 | 1.名称:防爆升降式中杆灯 2.型号:高效节能LED投光灯，150W 3.规格:灯杆为碳钢喷塑钢管，灯高12米。底座配 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
64 | 工厂灯 | 1.名称:吸顶式双管LED灯 2.规格:AC220V 2x18WLED光源 ≥3600LM 色温：4000~5300K显色指数80 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
65 | 工厂灯 | 1.名称:吸顶式双管LED灯 2.规格:AC220V 2x18WLED光源 ≥3600LM 色温：4000~5300K 显色指数80；自带蓄电池，后备时间不小于3h | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
66 | 照明开关 | 1.名称:防爆单极照明开关 2.规格:AC220V 10A 3.防爆等级:ExdIIBT4 Gb | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
67 | 插座 | 1.名称:单相五孔暗装插座 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:暗装 | 插座绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
68 | 插座 | 1.名称:单相三孔暗装插座 2.规格:AC250V 16A 3.安装方式:暗装 | 插座绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
69 | 照明开关 | 1.名称:单极单联照明开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:暗装 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
70 | 照明电缆 | 1.名称:照明电缆 2.型号:ZA-YJV22-0.6/1kV-3x | 电阻 | 1
71 | 照明电缆 | 1.名称:照明电缆 2.型号:ZA-YJV-0.6/1kV-3x2.5 | 电阻 | 0
72 | 配线 | 1.名称:导线 2.型号:WDZR-BYJ(F) 0.3/0.5kV 1x4 | 电阻 | 0
73 | 配线 | 1.名称:导线 2.型号:WDZR-BYJ(F) 0.3/0.5kV 1x2.5 | 电阻 | 0
74 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶式防爆消防疏散照明灯 2.规格:36V 5W 3.防爆等级:ExdIIBT4 Gb | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
75 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶式消防疏散照明灯 2.规格:36V 5W | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
76 | 装饰灯 | 1.名称:壁装防爆安全出口标志灯 2.规格:36V 5W 3.防爆等级:ExdIIBT4 Gb | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
77 | 电力电缆 | 1.名称:耐火电缆 2.规格:NH-DJYJVRP22 1X2X4 | 电阻 | 1
78 | 电力电缆 | 1.名称:耐火电缆 2.规格:NH-RYJSP 2X4 | 电阻 | 0
79 | 塑料管 | 给水 材质、规格:PE100给水管，dn63 毒 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
80 | 塑料管 | 污水 材质、规格:UPVC排水管 dn160 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
81 | 塑料管 | 污水 材质、规格:UPVC排水管 dn110 | 管材静液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
/ | 合计 | / | / | / | /

## 污水处理场—设备基础及水池
检测工程量清单与计价表
工程名称：污水处理场—设备基础及水池
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 承台锚筋 | 1.钢筋种类、规格: Φ10以内,HPB300 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 1
2 | 承台锚筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20,HRB400 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
3 | 预制钢筋混凝土管桩-试验桩 | 试验桩 1.桩型:桩身采用PHC 500 AB 100预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥22m 3.沉桩方法:采用锤击法施工 | 静载试验 | 3
4 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:桩身采用PHC 500 AB 100预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥22m 3.沉桩方法:采用锤击法 | 静载试验 | 3
5 |  |  | 低应变 | 270
6 |  |  | 孔内摄像 | 27
7 | 预制钢筋混凝土管桩-试验桩 | 试验桩 1.桩型:桩身采用PHC 500 AB 100预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥23m 3.沉桩方法:采用锤击法 | 静载试验 | 3
8 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:桩身采用PHC 500 AB 100预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥23m 3.沉桩方法:采用锤击法沉桩 | 静载试验 | 3
9 |  |  | 低应变 | 33
10 |  |  | 孔内摄像 | 4
11 | 灌芯混凝土 | 采用C40微膨胀混凝土灌实 | 抗压试验 | 1
12 | 回填方 | 素土回填： 1.密实度要求:回填土应分层压实,分层厚度≤300mm,压实系数不小于0.94 2.填方2m | 素土击实试验 | 1
13 |  |  | 压实度环刀法 | 63
14 | 垫层 | C20聚合物水泥混凝土 | 抗压试验 | 2
15 | 桩承台基础 | C40 P6 | 抗压试验 | 2
16 |  |  | 抗渗试验 | 1
17 |  |  | 钢筋保护层 | 5
18 | 池底板 | C40 抗渗等级P8，抗冻等级为F200 | 抗压试验 | 10
19 |  |  | P8抗渗试验 | 2
20 |  |  | F200抗冻试验 | 1
21 | 池壁 | 混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8，抗冻等级为F200 | 抗压试验 | 7
22 |  |  | P8抗渗试验 | 3
23 |  |  | F200抗冻试验 | 1
24 | 池内柱 | 混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8，抗冻等级为F200 | 抗压试验 | 0
25 |  |  | P8抗渗试验 | 0
26 |  |  | F200抗冻试验 | 0
27 | 矩形梁 | 混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8，抗冻等级为F200 | 抗压试验 | 0
28 |  |  | P8抗渗试验 | 0
29 |  |  | F200抗冻试验 | 0
30 | 池顶板 | 混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8，抗冻等级为F200 | 抗压试验 | 0
31 |  |  | P8抗渗试验 | 0
32 |  |  | F200抗冻试验 | 0
33 | 池内漏斗 | 混凝土强度等级:C15 抗渗等级P8，抗冻等级为F200 | 抗压试验 | 1
34 |  |  | P8抗渗试验 | 1
35 |  |  | F200抗冻试验 | 0
36 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: Φ10以内,HRB300 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
37 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内,HRB400 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
38 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20,HRB400 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 6
39 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以外,HRB400 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
40 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:Φ20以内 | 工艺检验 | 0
41 |  |  | 现场检验 | 13
42 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:Φ20以外 | 工艺检验 | 0
43 |  |  | 现场检验 | 3
44 | 焊接连接 | 1.连接方式:焊接 2.连接种类:电渣压力焊 3.规格:Φ20以内 | 现场检验 | 23
45 | 墙面涂膜防水 | 水池内壁防渗措施: 1.采用水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1mm,渗透系数≤10 cm/s | 水泥基渗透结晶型防水涂料抗折强度、抗压、粘接强度、带涂层混凝土的抗渗压力、抗渗压力比（带涂层）、去除涂层混凝土的抗渗压力、抗渗压力比（去除涂层） | 0
46 | 水池爬梯 | 1.钢梯形式:爬式 2.种类:圆钢20 3.防火防腐处理 | 钢筋原材 | 1
/ | 合计 | / | / | / | /

## 消防水设施
检测工程量清单与计价表
工程名称：消防水设施
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 承台锚筋 | 1.钢筋种类、规格: Φ10以内,HPB300 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
2 | 承台锚筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20,HRB400E | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
3 | 预制钢筋混凝土管桩-试验桩 | s试验桩 1.桩型:桩身采用PHC 500 AB 100预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥23m 3.沉桩方法:采用锤击法施工 | 静载试验 | 3
4 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:桩身采用PHC 500 AB 100预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥23m 3.沉桩方法:采用锤击法施工 | 静载试验 | 3
5 |  |  | 低应变 | 31
6 |  |  | 孔内摄像 | 4
7 | 灌芯混凝土 | 后采用C40微膨胀混凝土灌实 | 抗压试验 | 1
8 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土应分层压实,分层厚度300,压实系数0.95 2.填方2m | 素土击实试验 | 1
9 |  |  | 素土压实度环刀检测 | 6
10 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU25级混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | MU25级混凝土实心砖 | 0
11 |  |  | 10水泥砂浆抗压 | 0
12 | 砌块墙 | 1.砌块品种、强度等级:ACC自保温砌块,A5.0(B06) 2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 | ACC自保温砌块,A5.0(B06 | 0
13 |  |  | Ma5.0专用砂浆砌筑抗压 | 0
14 | 碎石垫层 | 1.厚度:100mm 2.材料品种及比例:碎石垫层 | 集配碎石击实试验 | 1
15 |  |  | 级配碎石压实度灌砂检测 | 1
16 | 垫层 | C20聚合物水泥混凝土 | 抗压试验 | 1
17 | 桩承台基础 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 3
18 | 矩形柱 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
19 | 矩形梁 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
20 | 平板 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
21 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
22 | 构造柱 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
23 | 圈梁 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
24 | 混凝土反坎 | 混凝土强度等级:C25 | 抗压试验 | 1
25 | 过梁 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 0
26 | 扶手、压顶 | 混凝土强度等级:C25 | 抗压试验 | 0
27 | 设备基础 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
28 | 灌浆料 | 40厚水泥基无收缩灌浆料 | 抗压试验 | 1
29 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: Φ10以内,HPB300 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
30 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内,HRB400E | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
31 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20,HRB400E | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
32 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以外,HRB400E | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
33 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体加筋 2.植筋或预留自行考虑 | 后锚固拉拔力 | 50
34 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:Φ20以内 | 工艺检验 | 0
35 |  |  | 现场检验 | 4
36 | 焊接连接 | 1.连接方式:焊接 2.连接种类:电渣压力焊 3.规格:Φ20以外 | 现场检验 | 2
37 | 钢梯 | 1.钢梯形式:爬式 2.螺栓种类:圆钢20 | 钢筋原材 | 0
38 | 屋面卷材防水 | 屋面 1.卷材品种、规格、厚度:3厚APP改性沥青防水卷材2道（防水等级Ⅰ级） | 3厚APP改性沥青防水卷材 | 0
39 | 屋面涂膜防水 | 1. 2厚聚合物水泥防水涂料 | 聚合物水泥防水涂料 | 0
40 | 屋面 | 屋面 1.40厚C20细石混凝土保护层,配Ф6Ⅰ级钢,双向@150钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝) 2.10厚低强度等级砂浆隔离层 3.粘贴60厚阻燃型挤塑聚 | C20细石混凝土抗压 | 1
41 |  |  | 60厚阻燃型挤塑聚 | 0
42 | 保温隔热屋面 | 屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:粘贴 | 60厚阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 0
43 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金窗(内平开） 2.参考图集02J603-1 3.外窗采用80系列灰色静电粉末喷涂铝合金窗,部分采用安全玻璃,玻璃厚度5mm。气密性能分级为:不低于7级 4.建筑外门窗抗风压性能分级为:不低于4级,水密性能分级为3级,雨水渗漏性能不得低于Ⅲ级 | 物理三性 | 0
44 |  |  | 保温性能 | 0
45 |  |  | 玻璃中空露点 | 0
46 |  |  | 现场气密性 | 1
/ | 合 计 | / | / | / | /

## 消防水设施—消防水罐
检测工程量清单与计价表
工程名称：消防水设施—消防水罐
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 承台锚筋 | 1.钢筋种类、规格: Φ10以内,HPB300 | 钢筋原材 | 2
2 | 承台锚筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20,HRB400E | 钢筋原材 | 1
3 | 预制钢筋混凝土管桩-试验桩 | 试验桩 1.桩型:桩身采用PHC 500 AB 100预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥23m 3.沉桩方法:采用锤击法 | 静载试验 | 3
4 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:桩身采用PHC 500 AB 100预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥23m 3.沉桩方法:采用锤击法施工 | 静载试验 | 3
5 |  |  | 低应变 | 63
6 |  |  | 孔内摄像 | 7
7 | 灌芯混凝土 | 采用C40微膨胀混凝土灌实 | 抗压试验 | 1
8 | 回填方 | 素土回填： 1.密实度要求:回填土应分层压实,每层厚度不应大于250(人工夯实)、300(机械夯实),压实系数不宜小于0.94 2.填方2m | 素土击实试验 | 1
9 |  |  | 素土压实度环刀检测 | 6
10 | 垫层 | 混凝土强度等级:C20聚合物水泥混凝土 | 抗压试验 | 1
11 | 池底板 | 混凝土强度等级:C40 抗渗等级P6 | 抗压试验 | 3
12 |  |  | P6抗渗试验 | 1
13 | 池壁 | 混凝土强度等级:C40 抗渗等级P6 | 抗压试验 | 1
14 |  |  | P6抗渗试验 | 1
15 | 混凝土层 | 混凝土强度等级:C20混凝土 | 抗压试验 | 1
16 | 基础预留洞口 | 混凝土强度等级:C30 抗渗等级S8 | 抗压试验 | 1
17 |  |  | P8抗渗试验 | 1
18 | 平台及踏步混凝土 | 混凝土强度等级:C40 抗渗等级P6 | 抗压试验 | 1
19 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: Φ10以内,HPB300 | 钢筋原材 | 2
20 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20,HRB400 | 钢筋原材 | 3
21 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以外,HRB400 | 钢筋原材 | 3
22 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:Φ20以内 | 工艺检验 | 0
23 |  |  | 现场检验 | 4
24 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:Φ20以外 | 工艺检验 | 0
25 |  |  | 现场检验 | 2
26 | 沥青砂绝缘层地面 | 1.沥青砂绝缘层100厚 2.中(粗)砂垫层约400厚,压实系数0.96 3.聚合物水泥防水涂料,厚度2.0mm | 沥青砂压实度灌砂 | 1
27 |  |  | 中砂击实 | 1
28 |  |  | 中砂压实度环刀 | 2
29 |  |  | 聚合物水泥防水涂料 | 0
30 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRA-YJV22-0.6/1kV-4x95+1x50 | 电阻 | 1
31 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZAN-YJV22-0.6/1kV-3x120+2x70 | 电阻 | 1
32 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZAN-YJV22-0.6/1kV-3x70 | 电阻 | 1
33 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZAN-YJV22-0.6/1kV-3x25 | 电阻 | 1
34 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRA-YJV22-0.6/1kV-5x16 | 电阻 | 0
35 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZAN-YJV22-0.6/1kV-5x16 | 电阻 | 1
36 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRA-YJV22-0.6/1kV-5x10 | 电阻 | 1
37 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZAN-YJV22-0.6/1kV-5x10 | 电阻 | 1
38 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRA-YJV22-0.6/1kV-5x6 | 电阻 | 1
39 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZAN-YJV22-0.6/1kV-5x6 | 电阻 | 1
40 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRA-YJV22-0.6/1kV-5x4 | 电阻 | 1
41 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRA-YJV22-0.6/1kV-4x4 | 电阻 | 1
42 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZAN-KYJV22-0.45/0.75kV-10x2.5 | 电阻 | 0
43 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZAN-KYJV22-0.45/0.75kV-5x1.5 | 电阻 | 1
44 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘LED灯 2.型号:～220V，30W ，防护等级IP65 WF2 3.规格:配三防接线盒FHJ-G3/4"外螺纹，防护等级IP65 WF2 4.安装形式:室内壁装 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
45 | 照明开关 | 1.名称:防水防尘单极单联照明开关 2.规格:AC250V 10A 防护等级IP65 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
46 | 插座 | 1.名称:防水防尘空调插座 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:防护等级IP65 | 插座绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
47 | 照明电缆 | 1.名称:阻燃电缆 2.规格:ZRA-YJV22-0.6/1kV-3x4 | 电阻 | 0
48 | 照明电缆 | 1.名称:阻燃电缆 2.规格:ZRA-YJV22-0.6/1kV-3x2.5 | 电阻 | 0
49 | 照明电缆 | 1.名称:耐火电缆 2.规格:ZAN-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 电阻 | 1
/ | 合计 | / | / | / | /

## 中控室
检测工程量清单与计价表
工程名称：中控室
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:外购土 3.填方2m | 素土击实试验 | 1
2 |  |  | 素土压实度环刀检测 | 6
3 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:详见地质堪测报告 2.桩长:23m 3.桩外径、壁厚:500mm 4.桩规格型号: PHC 500 AB 100（试验桩） 5.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
4 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:详见地质堪测报告 2.桩长:23m 3.桩外径、壁厚:500mm 4.桩规格型号: PHC 500 AB 100 5.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
5 |  |  | 低应变 | 41
6 |  |  | 孔内摄像 | 5
7 | 素混凝土垫层下碎石垫层 | 1.干铺碎石，100mm厚，每边宽出基础200mm | 集配碎石击实试验 | 1
8 |  |  | 级配碎石压实度灌砂检测 | 1
9 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 | 抗压试验 | 1
10 | 桩承台基础 | 1.混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
11 | 矩形梁（包含首跑楼梯基础梁） | 基础梁 1.混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
12 | 实心砖墙 | 墙体类型:室内地坪以下基础砖墙250mm厚，MU25.0级混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 | MU25.0级混凝土实心砖 | 0
13 |  |  | 配合比 | 0
14 |  |  | 水泥砂浆M10抗压 | 0
15 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
16 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
17 | 楼板 | 1.混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
18 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
19 | 卫生间反坎及水平系梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 0
20 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 0
21 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:ACC轻骨料混凝土填充保温板砌块 3.预拌砂浆强度等级:Ma5专用薄层砌筑砂浆 | 混凝土砌块（AAC砌块） A3.5 | 0
22 |  |  | Ma5专用薄层砌筑砂浆抗压 | 1
23 | 砌块墙 | 1.砌块品种、强度等级:加气混凝土砌块，A5.0(B6.0)级 3.预拌砂浆强度等级:Ma5专用薄层砌筑砂浆 | 加气混凝土砌块，A5.0(B6.0)级 | 1
24 |  |  | Ma5专用薄层砌筑砂浆抗压 | 0
25 | 挑檐 | 混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 0
26 | 窗台压顶 | 1.混凝土强度等级:C25 | 抗压试验 | 1
27 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | 抗压试验 | 1
28 | 防潮层 | 1.水平防潮层采用20厚1：2水泥砂浆掺3%防水剂，位于室内地坪以下60mm处 2.立面防潮层采用20厚1：2水泥砂浆掺3%防水剂，位于高低差埋土一侧 3.埋土侧为室外，还应涂刷1.5厚聚氨酯防水涂料 | 聚氨酯防水涂料粘接强度 | 0
29 | 机柜间防水围堰 | 混凝土C25 | 抗压试验 | 0
30 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 砼强度等级C40 | 抗压试验 | 0
31 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6、8一级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
32 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ20以内一级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 1
33 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40010以内三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
34 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E20以内三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
35 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E20以外三级钢 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
36 | 机械连接 | 1.机械连接 2.直径20以内 | 工艺检验 | 0
37 |  |  | 现场检验 | 5
38 | 机械连接 | 1.机械连接 2.直径30以内 | 工艺检验 | 0
39 |  |  | 现场检验 | 2
40 | 换填垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.500厚塘渣（压实系数0.94） | 级配碎石击实 | 1
41 |  |  | 级配碎石灌砂压实度 | 1
42 | 块料楼地面 | C15砼垫层 | 抗压试验 | 1
43 | 保温隔热屋面 | 屋面： 1.40厚C20细石混凝土 2.粘贴80厚阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫板 3.铺3厚APP改性沥青防水卷材2道（防水等级ɪ级） | 抗压试验 | 1
44 |  |  | 80厚阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 0
45 |  |  | APP改性沥青防水卷材 | 0
46 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.C1820，参见02J603-1，玻璃厚度5mm 2.可开启窗加纱扇 | 物理三性 | 0
47 |  |  | 保温性能 | 0
48 |  |  | 玻璃中空露点 | 0
49 |  |  | 现场气密性 | 1
50 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDNH-YJY22 0.6/1kV 5x6 | 电阻 | 1
51 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY22 0.6/1kV 4x25+1x16 | 电阻 | 0
52 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDNH-YJY22 0.6/1kV 5x10 | 电阻 | 1
53 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDNH-YJY22 0.6/1kV 3x25 | 电阻 | 1
54 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDNH-YJY22 0.6/1kV 3x10 | 电阻 | 1
55 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDNH-YJY22 0.6/1kV 3x35 | 电阻 | 1
56 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-0.6/1kV 3x4 | 电阻 | 1
57 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDNH-YJY-0.6/1kV 3x4 | 电阻 | 1
58 | 插座 | 1.名称:暗装插座 2.规格:AC250V 16A | 插座绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
59 | 荧光灯 | 1.名称:嵌入式双管LED灯 2.规格:AC220V 2x18WLED光源 ≥3600LM 色温：4000~5300K 显色指数80 3.安装形式:嵌入式 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
60 | 荧光灯 | 1.名称:防爆双管LED灯 2.规格:AC220V 2x18WLED光源 ≥3600LM 色温：4000~5300K 显色指数80 3.安装形式:管吊式 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
61 | 荧光灯 | 1.名称:嵌入式LED筒灯 2.规格: AC220V 5W LED光源 暖白光 色温：4000K 3.安装形式:嵌入式 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
62 | 荧光灯 | 1.名称:壁式LED灯 2.规格:AC220V 5W LED光源 3.安装形式:壁式 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
63 | 荧光灯 | 1.名称:浅扁圆LED吸顶灯 2.规格:AC220V 5W LED光源 3.安装形式:吸顶 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 0
64 | 插座 | 1.名称:单相五孔暗装插座 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:暗装 | 插座绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
65 | 照明开关 | 1.名称:单极单联照明开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式: 暗装 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
66 | 照明开关 | 1.名称:单极双联照明开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:暗装 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
67 | 照明开关 | 1.名称:单极三联照明开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:暗装 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
68 | 照明开关 | 1.名称:单极单联防溅水开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:暗装 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
69 | 照明开关 | 1.名称:单极声光控开关2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:暗装 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
70 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZR-BYJ(F) 0.3/0.5kV 1x4 | 电阻 | 0
71 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZR-BYJ(F) 0.3/0.5kV 1x2.5 | 电阻 | 0
72 | 照明开关 | 1.名称:防爆照明开关 2.规格:AC250V 10A EX dⅡCT4 Gb | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
73 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格: WDNH-YJY-0.6/1kV 3x2.5 | 电阻 | 1
74 | 塑料管 | 水 材质、规格:聚丙烯（PPR）管 dn63 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
75 | 塑料管 | 材质、规格:聚丙烯（PPR）管 dn50 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
76 | 塑料管 | 材质、规格:聚丙烯（PPR）管 dn40 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
77 | 塑料管 | 材质、规格:聚丙烯（PPR）管 dn32 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
78 | 塑料管 | 材质、规格:聚丙烯（PPR）管 dn25 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
79 | 塑料管 | 材质、规格:聚丙烯（PPR）管 dn20 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
80 | 塑料管 | 材质、规格:UPVC排水管 dn110 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
81 | 塑料管 | 材质、规格:UPVC排水管 dn75 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
82 | 塑料管 | 材质、规格:UPVC排水管 dn50 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
83 | 塑料管 | 材质、规格:UPVC排水管 dn110 防紫外线及抗老化 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 1
84 | 其他成品散热器 | 1.名称:双金属压铸铝散热器 2.型号、规格:型号：QFSJYLC120/500 工作压力：1.0MPa，单片散热量：227W/片(△t=64.5℃)，散热器外表面刷非金属性涂料 3.片数:6片 | 散热器 | 1
/ | 合 计 | / | / | / | /

## 综合服务中心
检测工程量清单与计价表
工程名称：综合服务中心
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 管桩填芯 | 1.混凝土强度等级:C40 | 抗压试验 | 1
2 | 回填方 | 1.密实度要求:复合设计要求 2.填方材料品种:基础素土回填 | 素土击实试验 | 1
3 |  |  | 素土压实度环刀检测 | 4
4 | 回填方 | 1.密实度要求:复合设计要求 2.填方材料品种:室内3:7灰土垫层 3.清单量等于定额量 | 素灰土击实试验 | 1
5 |  |  | 灰土压实度环刀检测 | 10
6 | 带形基础 | 混凝土强度等级：C20 | 抗压试验 | 1
7 | 桩承台基础 | 混凝土强度等级：C40 P12 | 抗压试验 | 1
8 |  |  | P12抗渗试验 | 1
9 | 垫层 | 混凝土强度等级：C20聚合物混凝土 | 抗压试验 | 1
10 | 直形墙 | 部位：砼墙 混凝土强度等级：C30 | 抗压试验 | 1
11 | 矩形柱 | 混凝土强度等级：C35 P8 | 抗压试验 | 1
12 |  |  | P8抗渗试验 | 1
13 | 矩形柱 | 混凝土强度等级：C30 | 抗压试验 | 0
14 | 砖基础 | 1.部位：±0以下砌体 2.砌块品种、规格、强度等级：MU20页岩砖 3.砂浆强度等级：DMM10干混砌筑砂浆 4.预拌砂浆 | MU20页岩砖 | 1
15 |  |  | DMM10干混砌筑砂浆抗压 | 1
16 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：MU3.5蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、砂浆强度等级：DMM5干混砌筑砂浆 | MU3.5蒸压加气混凝土砌块 | 1
17 |  |  | DMM5干混砌筑砂浆 | 1
18 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压轻质砂加气混凝土砌块（AAC砌块） A3.5 2、墙体类型：填充墙 3、砂浆强度等级：DMM5干混砌筑砂浆 | 混凝土砌块（AAC砌块） A3.5 | 0
19 |  |  | DMM5干混砌筑砂浆 | 0
20 | 构造柱 | 混凝土强度等级：C25 | 抗压试验 | 1
21 | 圈梁 | 混凝土强度等级：C25 | 抗压试验 | 1
22 | 圈梁 | 混凝土强度等级：C25 | 抗压试验 | 0
23 | 扶手、压顶 | 混凝土强度等级：C25 | 抗压试验 | 0
24 | 过梁 | 混凝土强度等级：C25 | 抗压试验 | 0
25 | 矩形梁 | 混凝土强度等级：C40 P12 | 抗压试验 | 1
26 |  |  | P12抗渗试验 | 1
27 | 矩形梁 | 混凝土强度等级：C30 | 抗压试验 | 1
28 | 平板 | 混凝土强度等级：C30 | 抗压试验 | 1
29 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 部位：挑檐 混凝土强度等级：C30 | 抗压试验 | 0
30 | 雨篷 | 混凝土强度等级：C30 | 抗压试验 | 0
31 | 栏板 | 混凝土强度等级：C30 | 抗压试验 | 0
32 | 直形楼梯 | 混凝土强度等级：C30 | 抗压试验 | 0
33 | 圈梁 | 部位：卫生间 混凝土强度等级：C25 | 抗压试验 | 1
34 | 扶手、压顶 | 部位：窗台压顶混凝土强度等级：C25 | 抗压试验 | 0
35 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢Φ10以内 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
36 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
37 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢Φ20以内 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 2
38 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢Φ20以外 | 原材检测屈服强度 、抗拉强度 、强屈比 超屈比、最大力总延伸率 、反向弯曲 、重量偏差 | 0
39 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体内钢筋加固 2.钢筋种类、规格:一级钢Φ10以内 | 后锚固拉拔力 | 50
40 | 钢筋接头 | 1.连接方式:直螺纹套筒连接 2.规格:Φ22以内 | 工艺检验 | 0
41 |  |  | 现场检验 | 5
42 | 钢筋接头 | 1.连接方式:直螺纹套筒连接规格:Φ30以内 | 工艺检验 | 0
43 |  |  | 现场检验 | 1
44 | 现浇构件钢筋 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:Φ22以内 | 现场检验 | 3
45 | 垫层 | 地1、地2、地3 1.厚度：150mm 2.3:7灰土夯实垫层 | 3:7击实试验 | 1
46 |  |  | 3:7压实度环刀检测 | 12
47 | 混凝土找平层 | 地1、地2、地3 1.60厚C15细石混凝土随打随抹平 | 抗压试验 | 1
48 | 混凝土找平层 | 地2 1.40-65厚C20细石混凝土随打随抹平 | 抗压试验 | 0
49 | 垫层 | 地1、地3 1.40厚C20细石混凝土 | 抗压试验 | 1
50 | 楼（地）面涂膜防水 | 地2、楼2 1.1.5厚合成高分子防水涂料 | 高分子防水涂料 | 1
51 | 墙面涂膜防水 | 内墙6（厨房、卫生间等） 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 | 聚合物水泥防水涂料 | 0
52 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.不同材料交界处贴网格布 | 钢丝网拉伸、弯曲 | 0
53 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:楼梯间和人流通道处填充墙 2.材料品种、规格:16号钢丝网 | 耐碱纤维布 | 0
54 | 保温隔热墙面 | 部位：梁侧复合保温板 1.55厚挤塑聚苯板 2.44厚热固复合保温板 3.6厚保温砂浆 | 55厚挤塑聚苯板 | 1
55 |  |  | 44厚热固复合保温板 | 1
56 | 保温隔热屋面 | 屋1 1.90厚岩棉板保温层 | 90厚挤塑聚苯保温板 | 0
57 | 混凝土找平层 | 屋1 1.30厚C20细石混凝土 | 抗压试验 | 1
58 | 屋面卷材防水 | 屋1 1.4厚SBS改性沥青防水卷材,Ⅱ型 2.500mm宽防水附加层 | SBS改性沥青防水卷材 | 0
59 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.气密性等级不低于现行国家标准GB/T7106-2019 2.含铝合金隐形纱扇制作安装 | 物理三性 | 0
60 |  |  | 保温性能 | 0
61 |  |  | 玻璃中空露点 | 0
62 |  |  | 现场气密性 | 1
63 | 荧光灯 | 1.名称:LED双管灯 2.规格:220V 2*28W | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
64 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管灯 2.规格:220V 1*28W 3.安装形式:吸顶安装 | 灯光通量、光效、灯具效率、色温、显色指数（CRI）、功率、功率因数、灯电源电流谐波含量 | 1
65 | 照明开关 | 1.名称:单位单联开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3 米暗装 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
66 | 照明开关 | 1.名称:两位单联开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3 米暗装 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
67 | 照明开关 | 1.名称:三位单联开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3 米暗装 | 开关绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
68 | 插座 | 1.名称:单相二、三极电源插座 2.规格:AC250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装，下皮距地 0.3米 | 插座绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 1
69 | 插座 | 1.名称:单相三极带开关插座 空调用 2.规格:AC250V 16A 安全型 3.安装方式:暗装，下皮距地 2.1米 | 插座绝缘电阻、爬电距离、电气间隙 | 0
70 | 配线 | 1.名称:阻燃铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-3*2.5 | 电阻 | 1
71 | 配线 | 1.名称:阻燃铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-3*4 | 电阻 | 1
72 | 配线 | 1.名称:阻燃铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-3*6 | 电阻 | 1
73 | 配线 | 1.名称:阻燃铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-5*6 | 电阻 | 1
74 | 配线 | 1.名称:耐火铜芯电线 2.型号:WDZN-BYJ-2*2.5 | 电阻 | 1
75 | 配线 | 1.名称:耐火铜芯电线 2.型号:WDZN-BYJ-3*2.5 | 电阻 | 1
76 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+E16 | 电阻 | 1
77 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（外） 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯（PPR）管 dn63 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
78 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（外） 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯（PPR）管 dn50 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
79 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（外） 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯（PPR）管 dn40 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
80 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（外） 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯（PPR）管 dn32 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
81 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（外） 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯（PPR）管 dn25 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
82 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（外） 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯（PPR）管 dn20 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
83 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（外） 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 dn160 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
84 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（外） 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 dn110 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
85 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（外） 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 dn50 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
86 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（外） 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC排水管 dn110 | 管材液压1h，纵向回缩率，简支梁冲击 | 0
/ | 合计 | / | / | / | /

## 桩基
检测工程量清单与计价表
工程名称：桩基
序号 | 项目名称 | 桩类 | 项目特征 | 检测项目 | 检测数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 工艺及热力管 | 预制钢筋混凝土管桩 | 预应力高强混凝土管桩 1.桩型:PHC 400 AB 95 2.单桩长度:≥22米 | 静载试验 | 4
2 | 罐区 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.送桩深度、桩长:送桩深度小于2.5m，桩净长≥23m 2.桩规格、型号:PHC 500 AB 100 3沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
3 |  |  |  | 低应变 | 159
4 |  |  |  | 孔内摄像 | 16
5 | 罐区 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1送桩深度、桩长:送桩深度小于2.5m，桩净长≥23m 2.桩规格、型号:PHC 400 AB 95 3沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
6 |  |  |  | 低应变 | 70
7 |  |  |  | 孔内摄像 | 8
8 | 还原土仓库及危废暂存间 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.型号:PHC 500 AB 100 2.桩外径、壁厚:外径500mm，壁厚100mm 3.桩长:有效桩长约22m 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
9 |  |  |  | 低应变 | 76
10 |  |  |  | 孔内摄像 | 8
11 | 化验室 | 预制钢筋混凝土桩 | 桩规格型号:预应力高强混凝土管桩PHC 400 AB 95-22含桩尖） | 静载试验 | 2
12 |  |  |  | 低应变 | 24
13 |  |  |  | 孔内摄像 | 3
14 | 机修厂房 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:桩身采用PHC 400 AB 95预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥23m 3.沉桩方法:选用锤击沉桩，以标高和贯入度双重控制 | 静载试验 | 2
15 |  |  |  | 低应变 | 18
16 |  |  |  | 孔内摄像 | 2
17 | 空氮站 | 预制钢筋混凝土管桩 | 送桩深度、桩长:送桩深度小于2.5m，桩净长≥22m 3.桩规格、型号:PHC 400 AB 95 4.接桩方式:电焊接桩 5.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 2
18 |  |  |  | 低应变 | 33
19 |  |  |  | 孔内摄像 | 4
20 | 冷渣仓密闭装车 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-400AB 95 2.送桩深度、桩长:约19m 3.桩外径、壁厚:400/ 壁厚95 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 2
21 |  |  |  | 低应变 | 36
22 |  |  |  | 孔内摄像 | 4
23 | 冷渣仓密闭装车 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-500AB 100 2.送桩深度、桩长:约19m 3.桩外径、壁厚:500/ 壁厚100 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 2
24 |  |  |  | 低应变 | 39
25 |  |  |  | 孔内摄像 | 4
26 | 门卫一 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:桩身采用PHC 400 AB 95预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥19m 3.沉桩方法:选用锤击沉桩 | 静载试验 | 2
27 |  |  |  | 低应变 | 9
28 |  |  |  | 孔内摄像 | 1
29 | 门卫二 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:桩身采用PHC 400 AB 95预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥19m 3.沉桩方法:选用锤击沉桩 | 静载试验 | 2
30 |  |  |  | 低应变 | 6
31 |  |  |  | 孔内摄像 | 1
32 | 配电室及柴油发电机房 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-400AB 95 2.送桩深度、桩长:约23m 3.桩外径、壁厚:400/ 壁厚95 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 2
33 |  |  |  | 低应变 | 47
34 |  |  |  | 孔内摄像 | 5
35 | 汽车装卸设施 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-400AB 95 2.送桩深度、桩长:约23m 3.桩外径、壁厚:400/ 壁厚95 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 2
36 |  |  |  | 低应变 | 32
37 |  |  |  | 孔内摄像 | 4
38 | 热解脱附车间 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-400AB 95 2.送桩深度、桩长:约22m 3.桩外径、壁厚:400/ 壁厚95 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 14
39 |  |  |  | 低应变 | 1321
40 |  |  |  | 孔内摄像 | 133
41 | 热解脱附车间 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:PHC-500AB 100 2.送桩深度、桩长:约22m 3.桩外径、壁厚:500/ 壁厚100 4.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
42 |  |  |  | 抗拔试验 | 3
43 |  |  |  | 低应变 | 235
44 |  |  |  | 孔内摄像 | 24
45 | 事故水池 | 预制混凝土方桩 | 1.桩型:AZH-400B-17SN 2.送桩深度、单根桩长:17m 3.沉桩方法:静压贯入法施工， | 静载试验 | 3
46 |  |  |  | 抗拔试验 | 3
47 |  |  |  | 低应变 | 180
48 |  |  |  | 孔内摄像 | 18
49 | 事故水池 | 预制混凝土方桩 | 1.桩型:AZH-400B-16SN 2.送桩深度、单根桩长:16m 3.沉桩方法:静压贯入法施工，采用标高与贯入度双控,以桩顶标高控制为主,贯入度为辅 | 静载试验 | 2
50 |  |  |  | 抗拔试验 | 2
51 |  |  |  | 低应变 | 44
52 |  |  |  | 孔内摄像 | 5
53 | 天然气汽化装置 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:桩身采用PHC 400 AB 95预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥22.5m 3.沉桩方法:采用锤击法 | 静载试验 | 2
54 |  |  |  | 低应变 | 36
55 |  |  |  | 孔内摄像 | 4
56 | 污水处理场—设备用房 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:详见地质堪测报告 2.桩长:22m 3.桩外径、壁厚:400mm以内 4.桩规格型号: PHC 400 AB 95 5.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 3
57 |  |  |  | 低应变 | 60
58 |  |  |  | 孔内摄像 | 6
59 | 污水处理场—设备基础及水池 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:桩身采用PHC 500 AB 100预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥22m 3.沉桩方法:采用锤击法 | 静载试验 | 3
60 |  |  |  | 低应变 | 267
61 |  |  |  | 孔内摄像 | 27
62 | 消防水设施 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:桩身采用PHC 500 AB 100预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥23m 3.沉桩方法:采用锤击法施工 | 静载试验 | 2
63 |  |  |  | 低应变 | 28
64 |  |  |  | 孔内摄像 | 3
65 | 消防水设施—消防水罐 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩型:桩身采用PHC 500 AB 100预应力高强混凝土管桩 2.送桩深度、桩长:≥23m 3.沉桩方法:采用锤击法施工 | 静载试验 | 3
66 |  |  |  | 低应变 | 60
67 |  |  |  | 孔内摄像 | 6
68 | 中控室 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:详见地质堪测报告 2.桩长:23m 3.桩外径、壁厚:500mm 4.桩规格型号: PHC 500 AB 100 5.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 2
69 |  |  |  | 低应变 | 38
70 |  |  |  | 孔内摄像 | 4
71 | 综合服务中心 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:详见地质堪测报告 2.桩长:20m 3.桩外径、壁厚:400mm 4.桩规格型号: PHC 400 AB 95 5.沉桩方法:锤击法 | 静载试验 | 2
72 |  |  |  | 低应变 | 39
73 |  |  |  | 孔内摄像 | 4
/ | 合计 | / |  | / | / | /